

**Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут**

**до 2026 года по состоянию на 2017 год**

**Обосновывающие материалы**

**Книга 2**

**Том 3**

**Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения**

**Муниципальный контракт**

**№ 11-ГХ от 06.04.2016 г.**

**АННОТАЦИЯ**

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом №11-ГХ от 06 апреля 2016 года (далее по тексту – муниципальный контракт) между муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального коммунального комплекса» и обществом с ограниченной ответственностью «Электронсервис».

Цель настоящей работы: Актуализация схемы теплоснабжения города Сургута утв. Постановлением Администрации города Сургута № 5775 от 28.08.2013 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Сургута по результатам публичных слушаний» в соответствии с требованиями:

* Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
* Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
* Технического задания на выполнение настоящей работы.

В соответствии с п. 22 Постановления, Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.**Оглавление**

[**3.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** 5](#_Toc462732384)

[3.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 5](#_Toc462732385)

[3.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 9](#_Toc462732386)

[3.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 17](#_Toc462732387)

[3.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов 21](#_Toc462732388)

[3.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 21](#_Toc462732389)

[3.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 37](#_Toc462732390)

[3.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 40](#_Toc462732391)

[3.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 41](#_Toc462732392)

[3.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения 41](#_Toc462732393)

[3.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене 41](#_Toc462732394)

[Приложение А 42](#_Toc462732395)

[Приложение Б 87](#_Toc462732396)

1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
   1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Потребителями тепловой энергии системы теплоснабжения г. Сургута являются как жилищно-коммунальный сектор (ЖКС), так и промышленные предприятия. Потребителями ЖКС являются жилые здания и общественные здания и сооружения, классификация которых принята по СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения». На основе данных, предоставленных ведущими теплоснабжающими организациями Сургута (СГМУП «ГТС», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «СГЭС», УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут», СГМУП «Тепловик» и другими), были определены и структурированы величины существующих тепловых нагрузок по следующим критериям:

* распределению договорных нагрузок по теплоснабжающим организациям г. Сургута;
* распределению договорных нагрузок по источникам теплоснабжения г. Сургута;
* распределению договорных нагрузок по элементам территориального деления - муниципальным районам г. Сургута.

В качестве базового уровня теплопотребления приняты договорные тепловые нагрузки системы централизованного теплоснабжения со среднечасовой нагрузкой горячего водоснабжения.

Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления - районам г. Сургута с разбивкой по видам теплопотребления представлено в таблице 3.1.

Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления

| **Единица территориального деления** | **Подключенная нагрузка, Гкал/ч** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС**  **(макс.)** | **пар** | **Всего** |
| **Центральный жилой район** |  |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 с ПКТС | 139,4602 | 31,4789 | 39,7948 |  | **210,7339** |
| Котельная 1 СГМУП «ГТС» | 20,2605 | 2,3783 | 4,2067 |  | **26,8455** |
| Котельная 2 СГМУП «ГТС» | 8,4244 | 0,7314 | 2,0974 |  | **11,2532** |
| Котельная 3 СГМУП «ГТС» | 57,6197 | 11,954 | 14,2789 |  | **83,8526** |
| Индивидуальные котельные | 6,408 |  |  |  | **6,408** |
| ИТГ | 2,36 |  | 0,26 |  | **2,62** |
| **Итого Центральный район** | **234,5328** | **46,5426** | **60,6378** |  | **341,7132** |
| **Жилой район Нефтяников** |  |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 с ПКТС | 42,7936 | 24,8098 | 12,7096 |  | **80,313** |
| Котельная 1 СГМУП «ГТС» | 3,4381 |  | 0,2963 |  | **3,7344** |
| Котельная 2 СГМУП «ГТС» | 40,8765 | 8,7022 | 9,0699 |  | **58,6486** |
| ОАО "Сургутстройтрест" Котельная №1 Набережный пр. 17 | 1,25 |  | 0,83 |  | **2,08** |
| ОАО "Сургутстройтрест" Котельная №2 Набережный пр. 17/2 | 0,53 |  | 0,5 |  | **1,03** |
| Индивидуальные котельные | 3,815 |  |  |  | **3,815** |
| **Итого Жилой район Нефтяников** | **92,7032** | **33,512** | **23,4058** |  | **149,621** |
| **Северный жилой район** |  |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 с ПКТС | 185,5693 | 17,6357 | 41,3191 |  | **244,5241** |
| Индивидуальные котельные | 3,402 |  |  |  | **3,402** |
| **Итого Северный жилой район** | **188,9713** | **17,6357** | **41,3191** |  | **247,9261** |
| **Северный промышленный район** |  |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 с ПКТС | 25,4656 | 5,2546 | 2,7115 |  | **33,4317** |
| ГРЭС-1 через сети ООО «СГЭС» | 14,652 | 0,201 | 0,127 |  | **14,98** |
| Котельная 7 СГМУП «ГТС» | 4,1563 |  |  |  | **4,1563** |
| Котельная 9 СГМУП «ГТС» | 4,2826 | 0,063 |  |  | **4,3456** |
| Котельная 21 СГМУП «ГТС» | 2,8886 | 0,0504 | 0,3353 |  | **3,2743** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 5 | 7,46 | 1,686 | 0,387 |  | **9,533** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 6 | 1,655 |  |  |  | **1,655** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 8 | 1,551 | 0,690 | 0,223 |  | **2,463** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 9 | 5,523 | 0,507 | 0,01 |  | **6,04** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 10 | 10,538 | 5,228 | 0,594 |  | **16,36** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 12 | 15,94 | 3,654 | 0,488 |  | **20,082** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 16 | 0,547 | 0,365 | 0,063 |  | **0,975** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 17 | 2,448 | 0,343 | 0,056 |  | **2,847** |
| ОАО «Газпром трансгаз Сургут» Котельная Производственная 17 | 10,9 |  |  |  | **10,9** |
| ОАО «Горремстрой» котельная Нефтеюганское шоссе, 21 | 0,85 |  |  |  | **0,85** |
| СГМУП «Сургутский Хлебозавод» котельная Нефтеюганское шоссе, 2, | 1,86 |  |  | 3,024 | **4,884** |
| Индивидуальные котельные | 33,205 |  |  |  | **33,205** |
| ИТГ | 0,13 |  |  |  | **0,13** |
| **Итого Северный промышленный район** | **151,3621** | **18,042** | **4,9948** | **3,024** | **177,4229** |
| **Северо-Восточный жилой район** |  |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 с ПКТС | 67,4196 | 10,301 | 20,3141 |  | **98,0347** |
| ГРЭС-2 через сети СГМУП«ГТС» | 3,6911 | 0,286 | 1,8911 |  | **5,8682** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №3 | 3,145 |  |  |  | **3,145** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №14 | 2,852 | 0,063 |  |  | **2,915** |
| Индивидуальные котельные | 7,93 |  |  |  | **7,93** |
| ИТГ | 2,11 |  | 0,32 |  | **2,43** |
| **Итого Северо-Восточный жилой район** | **87,1477** | **10,65** | **22,5252** |  | **120,3229** |
| **Восточный жилой район** |  |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 через сети СГМУП «ГТС» | 148,6786 | 12,55 | 30,9408 |  | **192,1694** |
| ГРЭС-2 через сети ООО «СГЭС» | 5,0036 | 4,829 | 0,2238 |  | 10,0564 |
| ООО «ТВС-сервис» котельная Инженерная 20 | 3,609 |  |  |  | **3,609** |
| Индивидуальные котельные | 0,884 |  |  |  | **0,884** |
| ИТГ | 3,53 |  | 0,27 |  | **3,8** |
| **Итого Восточный жилой район** | **161,7052** | **17,379** | **31,4346** |  | **210,5188** |
| **Восточный промышленный район** |  |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 прямое подключение | **2,414** | **0,144** | **0,246** | **10,4** | **13,204** |
| ГРЭС-2 через сети СГМУП«ГТС» | 4,0634 | 0,017 | 0,0784 |  | **4,1588** |
| ГРЭС-2 через сети ООО «СГЭС» | 71,188 | 8,263 | 2,53 |  | 81,981 |
| Индивидуальные котельные | 4,791 |  |  |  | **4,791** |
| ИТГ | 0,21 |  |  |  | **0,21** |
| **Итого Восточный промышленный район** | **82,6664** | **8,424** | **2,8544** | **10,4** | **104,3448** |
| **Западный жилой район** |  |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 с ПКТС | 5,9903 | 6,0125 | 3,8193 |  | **15,8221** |
| Котельная 13 СГМУП «ГТС» | 6,3939 | 0,328 | 0,4172 |  | **7,1391** |
| Котельная 14 СГМУП «ГТС» | 37,8232 | 3,9773 | 10,4352 |  | **52,2357** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная № 9 в пос. Медвежий угол | 0,6324 |  |  |  | **0,6324** |
| Котельная № 12 ПЧ СГМУП "Тепловик" | 0,405 |  | 0,232 |  | **0,637** |
| Котельная ООО «СГЭС» К-45 | 20,357 | 3,715 | 5,226 |  | **29,298** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 15 | 0,996 | 5,158 | 0,749 |  | **6,903** |
| Индивидуальные котельные | 12,933 |  |  |  | **12,933** |
| ИТГ | 0,84 |  |  |  | **0,84** |
| **Итого Западный жилой район** | **86,3708** | **19,1908** | **20,8787** |  | **126,4403** |
| **Западный промышленный район** |  |  |  |  |  |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 19 | 10,244 | 3,119 | 0,339 |  | **13,702** |
| ООО УК «Северо-Запдная тепловая компания» котельная ул. Автомобилистов 3 | 4,948 |  |  |  | **4,948** |
| Индивидуальные котельные | 1,138 |  |  |  | **1,138** |
| **Итого Западный промышленный район** | **16,33** | **3,119** | **0,339** |  | **19,788** |
| **Южный район** |  |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 СГМУП «ГТС» | 7,3453 | 0,518 | 4,059 |  | **11,9223** |
| ИТГ | 0,18 |  |  |  | **0,18** |
| **Итого Южный район** | **7,5253** | **0,518** | **4,059** |  | **12,1023** |
| **Юго-западный район** |  |  |  |  |  |
| Котельная Ледовый дворец СГМУП «ГТС» | 1,091 | 3,5 | 1,748 |  | **6,339** |
| **Итого Юго-западный район** | **1,091** | **3,5** | **1,748** |  | **6,339** |
| **Посёлок Лунный** |  |  |  |  |  |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №8 | 3,228 |  | 0,1433 |  | **3,3713** |
| **Итого Посёлок Лунный** | **3,228** |  | **0,1433** |  | **3,3713** |
| **Посёлок Юность** |  |  |  |  |  |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №1 | 5,8113 | 0,457 | 0,2226 |  | **6,4909** |
| Индивидуальные котельные | 1,69 |  |  |  | **1,69** |
| ИТГ | 0,58 |  |  |  | **0,58** |
| **Итого посёлок Юность** | **8,0813** | **0,457** | **0,2226** |  | **8,7609** |
| **Посёлок Снежный** |  |  |  |  |  |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №11 | 1,449 | 3,06 | 0,165 |  | **4,674** |
| Индивидуальные котельные | 0,071 |  |  |  | **0,071** |
| **Итого посёлок Снежный** | **1,52** | **3,06** | **0,165** |  | **4,745** |
| **Посёлок Дорожный** |  |  |  |  |  |
| Котельная 5 СГМУП «ГТС» | 2,6638 | 0,9416 | 0,5403 |  | **4,1457** |
| Индивидуальные котельные | 0,827 |  |  |  | **0,827** |
| **Итого посёлок Дорожный** | **3,4908** | **0,9416** | **0,5403** |  | **4,9727** |
| **Посёлок Таёжный** |  |  |  |  |  |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №5 | 2,5103 | 0,106 |  |  | **2,6163** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №1 | 0,337 | 0,551 | 0,074 |  | **0,962** |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | 9,03 |  |  |  | **9,03** |
| ИТГ | 0,06 |  |  |  | **0,06** |
| **Итого посёлок Таёжный** | **11,9373** | **0,657** | **0,074** |  | **12,6683** |
| **Посёлок Лесной** |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Сургутспецстрой» Котельная | 0,444 |  |  |  | **0,444** |
| ИТГ | 0,37 |  |  |  | **0,37** |
| **Итого посёлок Лесной** | **0,814** |  |  |  | **0,814** |
| **Посёлок Заячий остров (Юго-Западный район)** |  |  |  |  |  |
| Котельная 6 СГМУП «ГТС» | 5,6039 | 0,1251 | 0,035 |  | **5,764** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №7 | 2,789 | 0,092 |  |  | **2,881** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №4 |  |  |  | 0,389 | **0,389** |
| **Итого посёлок Заячий остров (Юго-Западный район)** | **8,3929** | **0,2171** | **0,035** | **0,389** | **9,034** |
| **Посёлок Барсово** |  |  |  |  |  |
| Котельная Олимпия СГМУП «ГТС» | 1,2735 | 0,167 | 0,8102 |  | **2,2507** |
| **Итого Посёлок Барсово** | 1,2735 | 0,167 | 0,8102 |  | **2,2507** |
| **Прочие территории** |  |  |  |  |  |
| **Индивидуальные котельные на прочих территориях** | **21,358** |  |  |  | **21,358** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по г. Сургуту** | **1163,9696** | **184,0128** | **216,1868** | **13,813** | **1577,2042** |
| **В том числе централизованные зоны ТСО** | **1055,1476** | **184,0128** | **215,3368** | **13,813** | **1467,5322** |
| **В том числе децентрализованные зоны индивидуальных котельных и ИТГ** | **108,822** | **0** | **0,85** | **0** | **109,672** |

* 1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

В качестве исходных данных при определении приростов строительных фондов использованы следующие материалы:

- Cхемы теплоснабжения г. Сургута, ОАО, "Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ», Москва, 2013 г.;

- Корректировка генерального плана города с целью приведения в соответствие с новым законодательством. Генеральный план городского округа г. Сургут, ОАО "ЗапСибВНИИЭП", г. Сургут, 2008 г.;

- Технические условия на подключения;

Сводные данные по обеспеченности населения жилым фондом представлены в таблице 3.2

Размещение объемов новой жилой застройки и снос ветхого жилищного фонда по планировочным районам города и по этапам расчетного периода приняты с учетом следующих перспективных показателе по обеспеченности населения жилым фондом:

* 2016-2017 гг. — 21,2м2/чел.
* 2018-2020 гг.— 24,1м2/чел.
* 2021-2023 гг. — 27,1м2/чел.
* 2024-2026 гг.— 29,6м2/чел.

Размещение объемов новой жилой застройки и снос ветхого жилищного фонда по планировочным районам города и по этапам расчетного периода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица территориального деления (р-н) | 2016-2017\* | | | | 2018-2020\* | | | |
| тыс. м кв. | | | | тыс. м кв. | | | |
| Снос | Ввод | | | Снос | Ввод | | |
| Инд-ое жилье | Мн.эт-е жилье | Всего | Инд-ое жилье | Мн.эт-е жилье | Всего |
| Восточный жилой р-н | 5,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 18,8 | 0,0 | 46,7 | 46,7 |
| Восточный промышленный р-н | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилой р-н Нефтяников | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 134,2 | 142,0 |
| Западный жилой р-н | 0,0 | 0,0 | 277,7 | 277,7 | 0,0 | 0,0 | 351,7 | 351,7 |
| Западный промышленный р-н | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Посёлок Барсово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| посёлок Дорожный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| посёлок Заячий остров (Юго-западный р-н) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| посёлок Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Посёлок Лунный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| посёлок Снежный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| посёлок Таёжный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| посёлок Юность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 18,2 |
| Северный жилой р-н | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Северный промышленный р-н | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 13,5 | 13,5 |
| Северо-Восточный жилой р-н | 1,2 | 0,0 | 184,7 | 184,7 | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 208,0 |
| Центральный жилой р-н | 2,5 | 0,0 | 33,8 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 71,3 |
| Юго-Западный р-н | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 106,0 |
| Южный р-н | 0,0 | 0,0 | 39,8 | 39,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по городу** | **32,6** | **2,9** | **536,0** | **538,9** | **78,1** | **7,8** | **949,7** | **957,5** |
| Единица территориального деления (р-н) | 2021-2023\* | | | | 2024-2026\* | | | |
| тыс. м кв. | | | | тыс. м кв. | | | |
| Снос | Ввод | | | Снос | Ввод | | |
| Инд-ое жилье | Мн.эт-е жилье | Всего | Инд-ое жилье | Мн.эт-е жилье | Всего |
| Восточный жилой р-н | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 6,6 | 176,0 | 182,6 |
| Восточный промышленный р-н | 0,4 | 4,2 | 54,7 | 58,9 | 14,3 | 0,0 | 175,0 | 175,0 |
| Жилой р-н Нефтяников | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 28,5 | 11,0 | 0,0 | 45,2 | 45,2 |
| Западный жилой р-н | 11,6 | 1,6 | 322,5 | 324,1 | 8,0 | 0,0 | 788,2 | 788,2 |
| Западный промышленный р-н | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Посёлок Барсово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| посёлок Дорожный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| посёлок Заячи остров (Юго-западный р-н) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| посёлок Лесной | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Посёлок Лунный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| посёлок Снежный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| посёлок Таёжный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 28,5 | 35,7 |
| посёлок Юность | 0,0 | 0,0 | 207,7 | 207,7 | 0,0 | 0,0 | 169,0 | 169,0 |
| Северный жилой р-н | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Северный промышленный р-н | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Северо-Восточный жилой р-н | 14,8 | 0,0 | 178,7 | 178,7 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 59,4 |
| Центральный жилой р-н | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 155,0 |
| Юго-Западный р-н | 0,0 | 0,0 | 86,6 | 86,6 | 0,0 | 16,3 | 86,6 | 102,9 |
| Южный р-н | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 71,0 |
| **Всего по городу** | 64,7 | 6,8 | 952,8 | 959,6 | 69,2 | 30,1 | 1756,8 | 1786,9 |

\*указанные в таблице периоды приняты в соответствии с предоставленными материалами

В соответствии с данными Генерального плана г. Сургута до 2026 года планируется ввод в эксплуатацию общеобразовательных учебных заведений и дошкольных образовательный учреждений на 27 492 и 7 637учащихся соответственно (таблицы 3.4 и 3.5).

Размещение объемов общеобразовательных учреждений (школ) по планировочным районам города и по этапам расчетного периода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица территориального деления  (район) | 2017 | 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026 |
| Кол-во учащихся, ед | | | |
| ВОСТОЧНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН | 500 | 2500 | 2325 | 6160 |
| ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖИЛОЙ РАЙОН НЕФТЯНИКОВ | 0 | 450 | 1700 | 0 |
| ЗАПАДНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| П. ЮНОСТЬ | 0 | 0 | 2083 | 0 |
| СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН | 0 | 2783 | 400 | 4691 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН | 900 | 1000 | 0 | 0 |
| Юго-западный жилой микрорайон | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Итого по городу | 1400 | 8233 | 6508 | 11351 |

Размещение объемов дошкольных учреждений по планировочным районам города и по этапам расчетного периода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица территориального деления (район) | 2017 | 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2026 |
| Кол-во учащихся, ед | | | |
| ВОСТОЧНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН | 0 | 1010 | 518 | 1420 |
| ЗАПАДНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН | 0 | 0 | 0 | 350 |
| П. ЮНОСТЬ | 0 | 0 | 671 | 350 |
| СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН | 0 | 300 | 0 | 1798 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Юго-западный жилой микрорайон | 0 | 350 | 0 | 270 |
| Итого по городу | 0 | 1960 | 1489 | 4188 |

В соответствии с Генеральным планом и действующей Схемой теплоснабжения г. Сургута, в городе намечается ввод общественных зданий в объеме 2544 тыс. м2общей площади и производственных зданий с суммарным строительным объемом 347 тыс. м3.

Строительство новых общественные зданий (объектов соцкультбыта и общегородского назначения) планируется во всех районах города, строительство производственных зданий (производственные базы и склады) – в коммунальных кварталах Северо-Восточного жилого района.

Сводные данные по прогнозу приростов площади строительных фондов общественных зданий по этапам расчетного периода и по планировочным районам города представлены в таблице 3.6, объемов строительных фондов производственных зданий – в таблице 3.7.

Прогнозы приростов площади строительных фондов общественных зданий по планировочным районам города и этапам Схемы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование планировочного района | Прогноз прироста площади строительных фондов общественных зданий по расчетным этапам, м2 | | | |
| 2016-2017 г. | 2018-2021 гг. | 2022-2026 гг. | всего |
| Центральный жилой район | 3200 | 100614 | - | 120054 |
| Жилой район Нефтяников | 17500 | 57675 | 42140 | 122065 |
| Северный жилой район | - | 4000 | - | 6000 |
| Восточный жилой район | - | 63816 | 26500 | 102081 |
| Северо-Восточный жилой район | 242670 | 205342 | 21870 | 726255 |
| Западный жилой район | 134266 | 221380 | 193170 | 627646 |
| Юго-Западный район | - | 683090 | - | 683090 |
| Южный район | - | 145300 | - | 145300 |
| Поселки, всего | - | 6900 | 1500 | 11200 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Снежный | - | 6900 | - | 9400 |
| Дорожный | - | - | - | 300 |
| Таежный | - | - | 1500 | 1500 |
| **Всего по городу:** | **397636** | **1488116** | **285180** | **2543690** |

Прогнозы приростов объемов строительных фондов производственных зданий

| Наименование района, микрорайона | Год завершения строительства | Прогноз прироста объемов строительных фондов производственных зданий, м3 |
| --- | --- | --- |
| *Северо-Восточный жилой район* |  |  |
| ***КК 1А*** |  |  |
| Производственная база | 2017-2022 гг. | 76000 |
| Административно-производственная база | 2017-2022 гг. | 35600 |
| Склад со встроенным магазином | 2017-2022 гг. | 9000 |
| СТО с мойкой |  | 10800 |
| Производственная база | 2017-2022 гг. | 9000 |
| Производственно-торговый объект | 2017-2022 гг. | 10800 |
| Производственная база | 2017-2022 гг. | 9000 |
| Складские помещения | 2017-2022 гг. | 5000 |
| ***КК 2А*** |  |  |
| Производственные базы | 2017-2022 гг. | 52000 |
| Цех по производству отделочных материалов | 2017-2022 гг. | 10000 |
| Производственная база | 2017-2022 гг. | 9000 |
| ***КК 3А*** |  |  |
| Производственная база | 2017-2022 гг. | 27000 |
| ***КК 5*** |  |  |
| Производственная база | 2017-2022 гг. | 23000 |
| База по отлову безнадзорных собак | 2017-2022 гг. | 23000 |
| Производственная база | 2017-2022 гг. | 12000 |
| ГЗС | 2017-2022 гг. | 2000 |
| ***КК 6*** |  |  |
| СТО с магазином | 2017-2022 гг. | 3000 |
| ***КК 7*** |  |  |
| Торгово-промышленная база | 2017-2022 гг. | 8000 |
| ***КК 8*** |  |  |
| Производственная база УВД | 2017-2022 гг. | 2800 |
| Производственная база | 2017-2022 гг. | 10000 |
| **Всего по городу:** |  | **347000** |

* 1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий приводятся в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», утвержденном приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 265, а также Приказом департамента строительства ХМАО-Югры от 26.02.2009 № 31-нп и решением Думы города от 04.04.2011 № 30-V ДГ.

Для расчета перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты следующие удельные расходы тепловой энергии:

1) нормативный расход тепловой энергии на отопление многоквартирных домов192000 ккал/годна 1 м2 общей площади в соответствии с Приказом департамента строительства ХМАО-Югры от 26.02.2009 № 31-нп и решением Думы города от 04.04.2011 № 30-V ДГ.

Применительно к г. Сургуту удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирных домов пересчитан по формуле:

q часот.=qгод/(nо х24)х (tвн – tр.о.)/ (tвн – tср.о.), ккал/(ч·м2), (1)

где qгод- нормативный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилых домах всех видов, 192000 ккал/год на 1 м2;

tвн - температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, ºС (20 ºС);

tр.о. - расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, ºС (- 43 ºС);

tср.о. - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период, ºС(-9,9 ºС);

по – продолжительность отопительного периода, суток. (257 суток);

Из формулы 1 удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирных домов составит:

q часот.= 192000/(257 х24)х (20– (-43))/ (20 – (-9,9))= 65,6 ккал/(ч·м2);

2) удельный расход тепловой энергии на отопление 1 м2 общей площади индивидуальных жилых домов в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» пересчитан на климатические условия г. Сургута по формуле:

q часот.=qreqhх Dd /(nо х24)х (tвн – tр.о.)/ (tвн – tср.о.) /4,19, ккал/ч,(2)

где qreqh- нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилых домах всех видов, кДж/(м2·оС·сутки);

tвн - температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, ºС (20 оС);

tр.о. - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ºС (- 43 ºС);

tср.о. - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период, ºС  (-  9,9 ºС);

по – продолжительность отопительного периода, суток. (257 суток);

Dd – градусо-сутки отопительного периода, ºС·сут (7684 ºС·сут).

Таким образом, удельный расход тепловой энергии на отопление1 м2индивидуальныхжилых домов представлен 74,7 ккал/ч.

2) удельный расход тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий, встроенных в многоквартирные дома, определенс коэффициентом 0,6 от удельного расхода тепла на их отопление;

3) нормативный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в жилых зданиях 160000 ккал в месяц в соответствии с Приказом департамента строительства ХМАО-Югры от 26.02.2009 № 31-нп и решением Думы города от 04.04.2011 № 30-V ДГ (подтверждено письмом Департамента городского хозяйства г. Сургута от 01.02.2013 № 09-02-373/13, см. приложение В), что соответствует удельному среднечасовому потреблению тепла на нужды горячего водоснабжения 222 ккал/ч на одного человека.

Перспективные тепловые нагрузки новых общественных и производственных зданий принимались по разработанным проектам планировок территорий, а при их отсутствии – по СП 50.13330.2012 и СП 30.13330.2012, таблицы 3.8 и 3.9.

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип здания | Ед.измерения | Этажность здания | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | ккал/час∙м3 | 17,997 | 16,375 | 14,714 | 14,199 | 13,290 | 12,617 | 11,905 | 11,470 |
| Общественные, кроме перечисленных ниже | ккал/час∙м3 | 19,262 | 17,403 | 16,494 | 14,674 | 14,199 | 13,527 | 12,815 | 12,301 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | ккал/час∙м3 | 15,584 | 15,109 | 14,674 | 14,199 | 13,764 | 13,290 | 12,815 | 12,301 |
| Дошкольные учреждения, хосписы | ккал/час∙м3 | 20,607 | 20,607 | 20,607 | - | - | - | - | - |
| Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | ккал/час∙м3 | 10,521 | 10,086 | 9,611 | 9,176 | 9,176 | - | - | - |
| Административного назначения, офисы | ккал/час∙м3 | 16,494 | 15,584 | 15,109 | 12,380 | 10,996 | 10,086 | 9,176 | 9,176 |

Потребность в тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения определяется в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация», исходя из нормативного расхода горячей воды в сутки одним жителем (работником, посетителем и т.д.) и периода потребления (ч/сут) для каждой категории потребителей.

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение общественных зданий (основные показатели)

| Водопотребители | Единица измерения | Среднечасовая нагрузка ГВС в расчете на 1 единицу | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общежития |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 125,00 | ккал/ч |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 200,00 | ккал/ч |
| 2. Гостиницы, пансионаты и мотели |  |  |  |
| с общими ванными и душами | 1 житель | 175,00 | ккал/ч |
| с душами во всех номерах | 1 житель | 350,00 | ккал/ч |
| с ваннами во всех номерах | 1 житель | 450,00 | ккал/ч |
| 3. Больницы |  |  |  |
| с общими ванными и душами | 1 житель | 187,50 | ккал/ч |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 житель | 225,00 | ккал/ч |
| инфекционные | 1 житель | 275,00 | ккал/ч |
| 4. Санатории и дома отдыха |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 162,50 | ккал/ч |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 187,50 | ккал/ч |
| с ваннами при всех жилых комнатах | 1 житель | 250,00 | ккал/ч |
| 5. Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 1 место | 75,00 | ккал/ч |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 место | 250,00 | ккал/ч |
| 6. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 120,00 | ккал/ч |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 180,00 | ккал/ч |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 75,00 | ккал/ч |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 100,00 | ккал/ч |
| 7. Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся или 1 преподаватель | 60,00 | ккал/ч |
| 8. Административные здания | 1 работающий | 60,00 | ккал/ч |
| 9. Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 0,07 | ккал |
| 10. Магазины |  |  |  |
| продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену | 90,00 | ккал/ч |
| промтоварные | 1 работник в смену | 60,00 | ккал/ч |
| 11. Поликлиники и амбулатории | 1 пациент | 24,00 | ккал/ч |
|  | 1 работающий в смену | 72,00 | ккал/ч |
| 15. Стадионы и спортзалы |  |  |  |
| для зрителей | 1 человек | 15,00 | ккал/ч |
| для физкультурников с учетом приема душа | 1 человек | 163,64 | ккал/ч |
| для спортсменов с учетом приема душа | 1 человек | 327,27 | ккал/ч |
| 16. Плавательные бассейны |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 10,00 | ккал/ч |
| для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа | 1 человек | 450,00 | ккал/ч |

* 1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Увеличение расхода тепла на технологические нужды в г. Сургуте в перспективе не прогнозируется (тепловая нагрузка промышленного технологического оборудования).

* 1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Сводные данные по прогнозу приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными домами и общественным зданиям с разделением по видам теплопотребления и районам города по этапам расчетного периода приведены в таблице 3.10.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде с разделением по потребителям и видам теплопотребления в зонах действия существующих теплоисточников с нарастающим итогом представлены в таблице 3.11.

В настоящей работы был произведен анализ прогнозов прироста тепловых нагрузок в соответствии с Генеральным планом г. Сургута, а также выданными теплоснабжающими организациями техническими условиями на подключение. Анализа прогноза тепловых нагрузок показывает, что данные Генерального плана существенно отличаются от выданных технических условия (в меньшую сторону). Это можно объяснить тем, что планы застройки города часто меняются и корректируются, в результате теплоснабжающие организации в своей зоне ответственности в краткосрочной перспективе (1-2 года) владеют более «свежими» и актуальными данными.

Таким образом, для оценки перспективных тепловых нагрузок на период 2016-2017 гг. были приняты нагрузки в соответствии с выданными техническими условиями на подключение, а на период 2018-2026 гг. в соответствие с Генеральным планом г. Сургут, с поправками на выданные технические условия на 2018 год.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица территориального деления | Прогноз прироста тепловых нагрузок новой жилой застройки и общественных зданий (без учета тепловых потерь), Гкал/ч | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
| Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** | Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** | Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| Центральный район | 6,09 | 4,80 | 2,06 | **13,75** | 2,83 | 1,29 | 1,18 | **5,30** | 5,02 | 1,21 | 1,88 | **8,10** | 2,24 | 0,50 | 0,57 | **3,31** |
| Жилой район Нефтяников | 0,27 | 0,49 | 0,20 | **0,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Северный жилой район | 1,00 | 2,35 | 0,17 | **3,52** | 1,55 | 1,05 | 0,43 | **3,03** | 0,53 | 0,11 | 0,17 | **0,81** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Северный промышленный район | 1,31 | 0,90 | 0,61 | **2,88** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Северо-Восточный жилой район | 3,92 | 1,74 | 2,87 | **8,55** | 7,73 | 10,51 | 4,59 | **22,83** | 1,22 | 3,01 | 0,84 | **5,09** | 1,03 | 1,89 | 0,83 | **3,75** |
| Восточный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Восточный промышленный район | 16,37 | 10,32 | 6,62 | **33,31** | 7,96 | 4,57 | 1,29 | **13,82** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Западный жилой район | 6,82 | 2,76 | 1,68 | **11,26** | 0,18 | 0,00 | 0,20 | **0,38** | 14,03 | 1,48 | 7,89 | **23,40** | 0,37 | 1,52 | 0,00 | **1,89** |
| Западный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Южный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Юго-западный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Посёлок Лунный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Снежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Дорожный | 0,85 | 0,00 | 0,05 | **0,89** | 2,00 | 0,00 | 0,00 | **2,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Таёжный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Заячий остров (Юго-Западный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Посёлок Барсово | 0,64 | 0,68 | 0,56 | **1,88** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Итого по городу | 37,27 | 24,03 | 14,8 | **77,00** | 22,24 | 17,42 | 7,69 | **47,36** | 20,79 | 5,81 | 10,7 | **37,40** | 3,64 | 3,91 | 1,39 | **8,95** |

Окончание таблицы 3.9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица территориального деления | Прогноз прироста тепловых нагрузок новой жилой застройки и общественных зданий (без учета тепловых потерь), Гкал/ч | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | 2021-2023 | | | | 2024-2026 | | | | Всего |
| Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** | Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** | Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** |  |
| Центральный район | 9,88 | 3,12 | 1,48 | **14,48** | 5,01 | 0,09 | 0,64 | **5,74** | 10,17 | 0,00 | 1,16 | **11,33** | 62,01 |
| Жилой район Нефтяников | 11,64 | 1,70 | 1,67 | **15,01** | 3,67 | 1,08 | 0,58 | **5,32** | 3,92 | 0,57 | 0,48 | **4,97** | 26,27 |
| Северный жилой район | 0,18 | 0,11 | 0,03 | **0,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 7,68 |
| Северный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,88 |
| Северо-Восточный жилой район | 24,47 | 6,49 | 3,66 | **34,62** | 12,42 | 0,42 | 1,59 | **14,42** | 7,61 | 2,23 | 1,30 | **11,14** | 100,40 |
| Восточный жилой район | 7,19 | 2,48 | 1,16 | **10,83** | 1,75 | 1,05 | 0,37 | **3,17** | 15,64 | 2,45 | 2,25 | **20,34** | 34,34 |
| Восточный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 3,59 | 0,00 | 0,45 | **4,04** | 11,48 | 0,00 | 1,31 | **12,79** | 63,96 |
| Западный жилой район | 34,34 | 6,76 | 5,02 | **46,11** | 25,79 | 2,78 | 3,35 | **31,91** | 56,52 | 2,89 | 6,66 | **66,07** | 181,03 |
| Западный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Южный район | 6,58 | 3,95 | 0,97 | **11,49** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4,66 | 0,00 | 0,53 | **5,19** | 16,68 |
| Юго-западный район | 38,04 | 18,65 | 5,57 | **62,26** | 5,68 | 0,00 | 0,71 | **6,39** | 6,06 | 0,23 | 0,74 | **7,03** | 75,69 |
| Посёлок Лунный | 0,89 | 0,00 | 0,12 | **1,01** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,01 |
| посёлок Юность | 1,19 | 0,00 | 0,17 | **1,36** | 14,99 | 0,82 | 2,03 | **17,84** | 11,26 | 0,10 | 1,31 | **12,67** | 31,87 |
| посёлок Снежный | 0,31 | 0,19 | 0,05 | **0,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,55 |
| посёлок Дорожный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,20 | 0,00 | 0,02 | **0,22** | 3,11 |
| посёлок Таёжный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,03 | 0,02 | 0,01 | **0,06** | 1,90 | 0,02 | 0,22 | **2,14** | 2,20 |
| посёлок Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| посёлок Заячий остров (Юго-Западный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Посёлок Барсово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 1,88 |
| Итого по городу | 134,70 | 43,44 | 19,89 | **198,03** | 72,92 | 6,25 | 9,71 | **88,89** | 129,41 | 8,49 | 15,99 | **153,90** | 611,55 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде с разделением по видам теплопотребления в зонах действия существующих и предлагаемых к строительству теплоисточников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | **Существующая нагрузка, Гкал/ч** | | | | | Прирост тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла с нарастающим итогом, Гкал/ч (без учета тепловых потерь) | | | | | | | | | |
| **2016** | | | | | **2017** | | | | |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **технолог.** | **Всего** | **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **пар** | **Всего** | **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **технолог.** | **Всего** |
| **(макс.)** | **(макс.)** | **(макс.)** |
| ГРЭС-1 | 483,77 | 95,85 | 120,97 | 10,40 | **711,04** | 497,66 | 105,71 | 127,60 | 11,28 | **742,32** | 509,70 | 118,56 | 133,76 | 11,28 | **773,37** |
| ГРЭС-2 | 239,97 | 26,46 | 39,72 |  | **306,16** | 256,34 | 36,78 | 46,34 | 0,00 | **339,46** | 264,30 | 41,35 | 47,63 | 0,00 | **353,29** |
| ЗАО «Сургутспецстрой» Котельная | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,44** | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,44** | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,44** |
| Котельная 1 СГМУП «ГТС» | 23,70 | 2,38 | 4,50 | 0,00 | **30,58** | 23,70 | 2,38 | 4,50 | 0,00 | **30,58** | 23,70 | 2,38 | 4,50 | 0,00 | **30,58** |
| Котельная 13 СГМУП «ГТС» | 6,39 | 0,33 | 0,42 | 0,00 | **7,14** | 6,68 | 0,71 | 0,44 | 0,00 | **7,84** | 6,68 | 0,71 | 0,44 | 0,00 | **7,84** |
| Котельная 14 СГМУП «ГТС» | 37,82 | 3,98 | 10,44 | 0,00 | **52,24** | 37,82 | 4,31 | 10,52 | 0,00 | **52,66** | 38,00 | 4,31 | 10,73 | 0,00 | **53,04** |
| Котельная 2 СГМУП «ГТС» | 49,30 | 9,43 | 11,17 | 0,00 | **69,90** | 51,47 | 11,82 | 12,01 | 0,00 | **75,30** | 51,55 | 11,82 | 12,05 | 0,00 | **75,42** |
| Котельная 21 СГМУП «ГТС» | 2,89 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | **3,27** | 2,89 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | **3,27** | 2,89 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | **3,27** |
| Котельная 3 СГМУП «ГТС» | 57,62 | 11,95 | 14,28 | 0,00 | **83,85** | 57,62 | 11,95 | 14,28 | 0,00 | **83,85** | 57,62 | 11,95 | 14,28 | 0,00 | **83,85** |
| Котельная 5 СГМУП «ГТС» | 2,66 | 0,94 | 0,54 | 0,00 | **4,15** | 3,51 | 0,94 | 0,59 | 0,00 | **5,04** | 5,51 | 0,94 | 0,59 | 0,00 | **7,04** |
| Котельная 6 СГМУП «ГТС» | 5,60 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | **5,76** | 5,60 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | **5,76** | 5,60 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | **5,76** |
| Котельная 7 СГМУП «ГТС» | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,16** | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,16** | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,16** |
| Котельная 9 СГМУП «ГТС» | 4,28 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **4,35** | 4,28 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **4,35** | 4,28 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **4,35** |
| Котельная № 12 ПЧ СГМУП "Тепловик" | 0,41 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | **0,64** | 0,41 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | **0,64** | 0,41 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | **0,64** |
| Котельная Ледовый дворец СГМУП «ГТС» | 1,09 | 3,50 | 1,75 | 0,00 | **6,34** | 1,09 | 3,50 | 1,75 | 0,00 | **6,34** | 1,09 | 3,50 | 1,75 | 0,00 | **6,34** |
| Котельная Олимпия СГМУП «ГТС» | 1,27 | 0,17 | 0,81 | 0,00 | **2,25** | 1,92 | 0,85 | 1,37 | 0,00 | **4,13** | 1,92 | 0,85 | 1,37 | 0,00 | **4,13** |
| Котельная ООО «СГЭС» К-45 | 20,36 | 3,72 | 5,23 | 0,00 | **29,30** | 22,67 | 3,72 | 5,23 | 0,00 | **31,61** | 22,67 | 3,72 | 5,23 | 0,00 | **31,61** |
| ОАО "Сургутстройтрест" Котельная №1 Набережный пр. 17 | 1,25 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | **2,08** | 1,25 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | **2,08** | 1,25 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | **2,08** |
| ОАО "Сургутстройтрест" Котельная №2 Набережный пр. 17/2 | 0,53 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | **1,03** | 0,53 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | **1,03** | 0,53 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | **1,03** |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9,03** | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9,03** | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9,03** |
| ОАО «Газпром трансгаз Сургут» Котельная Производственная 17 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10,90** | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10,90** | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10,90** |
| ОАО «Горремстрой» котельная Нефтеюганское шоссе, 21 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,85** | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,85** | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,85** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 10 | 10,54 | 5,23 | 0,59 | 0,00 | **16,36** | 10,54 | 5,23 | 0,59 | 0,00 | **16,36** | 10,54 | 5,23 | 0,59 | 0,00 | **16,36** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 12 | 15,94 | 3,65 | 0,49 | 0,00 | **20,08** | 16,61 | 3,72 | 0,49 | 0,00 | **20,82** | 16,61 | 3,72 | 0,49 | 0,00 | **20,82** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 15 | 1,00 | 5,16 | 0,75 | 0,00 | **6,90** | 1,06 | 5,16 | 0,75 | 0,00 | **6,97** | 1,06 | 5,16 | 0,75 | 0,00 | **6,97** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 16 | 0,55 | 0,37 | 0,06 | 0,00 | **0,98** | 0,55 | 0,37 | 0,06 | 0,00 | **0,98** | 0,55 | 0,37 | 0,06 | 0,00 | **0,98** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 17 | 2,45 | 0,34 | 0,06 | 0,00 | **2,85** | 2,45 | 0,34 | 0,06 | 0,00 | **2,85** | 2,45 | 0,34 | 0,06 | 0,00 | **2,85** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 19 | 10,24 | 3,12 | 0,34 | 0,00 | **13,70** | 10,24 | 3,12 | 0,34 | 0,00 | **13,70** | 10,24 | 3,12 | 0,34 | 0,00 | **13,70** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 5 | 7,46 | 1,69 | 0,39 | 0,00 | **9,53** | 7,46 | 1,69 | 0,39 | 0,00 | **9,53** | 7,46 | 1,69 | 0,39 | 0,00 | **9,53** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 6 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1,66** | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1,66** | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1,66** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 8 | 1,55 | 0,69 | 0,22 | 0,00 | **2,46** | 1,55 | 0,69 | 0,22 | 0,00 | **2,46** | 1,55 | 0,69 | 0,22 | 0,00 | **2,46** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 9 | 5,52 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | **6,04** | 5,52 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | **6,04** | 5,52 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | **6,04** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №1 | 0,34 | 0,55 | 0,07 | 0,00 | **0,96** | 0,34 | 0,55 | 0,07 | 0,00 | **0,96** | 0,34 | 0,55 | 0,07 | 0,00 | **0,96** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №14 | 2,85 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **2,92** | 2,85 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **2,92** | 2,85 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **2,92** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №3 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,15** | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,15** | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,15** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №4 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | **0,39** | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,39** | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,39** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №7 | 2,79 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | **2,88** | 2,79 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | **2,88** | 2,79 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | **2,88** |
| ООО «ТВС-сервис» котельная Инженерная 20 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,61** | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,61** | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,61** |
| ООО УК «Северо-Запдная тепловая компания» котельная ул. Автомобилистов 3 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,95** | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,95** | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,95** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная № 9 в пос. Медвежий угол | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,63** | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,63** | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,63** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №1 | 5,81 | 0,46 | 0,22 | 0,00 | **6,49** | 5,81 | 0,46 | 0,22 | 0,00 | **6,49** | 5,81 | 0,46 | 0,22 | 0,00 | **6,49** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №11 | 1,45 | 3,06 | 0,17 | 0,00 | **4,67** | 1,45 | 3,06 | 0,17 | 0,00 | **4,67** | 1,45 | 3,06 | 0,17 | 0,00 | **4,67** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №5 | 2,51 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | **2,62** | 2,51 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | **2,62** | 2,51 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | **2,62** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №8 | 3,23 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | **3,37** | 3,23 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | **3,37** | 3,23 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | **3,37** |
| СГМУП «Сургутский Хлебозавод» котельная Нефтеюганское шоссе, 2, | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | **4,88** | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | **4,88** | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | **4,88** |
| Общий итог | 1054,76 | 184,02 | 215,27 | 13,81 | **1467,53** | 1092,04 | 208,06 | 230,07 | 14,31 | **1544,53** | 1114,28 | 225,48 | 237,76 | 14,31 | **1591,90** |

Продолжение таблицы3.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Прирост тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла с нарастающим итогом, Гкал/ч (без учета тепловых потерь) | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | | | | | **2019** | | | | | **2020** | | | | |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **технолог.** | **Всего** | **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **пар** | **Всего** | **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **технолог.** | **Всего** |
| **(макс.)** | **(макс.)** | **(макс.)** |
| ГРЭС-1 | 514,17 | 122,76 | 136,31 | 11,31 | **784,61** | 517,23 | 125,14 | 137,77 | 11,31 | **791,50** | 558,72 | 136,82 | 143,87 | 11,31 | **850,78** |
| ГРЭС-2 | 264,30 | 41,35 | 47,63 | 0,00 | **353,29** | 264,30 | 41,35 | 47,63 | 0,00 | **353,29** | 292,75 | 49,47 | 51,96 | 0,00 | **394,19** |
| ЗАО «Сургутспецстрой» Котельная | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,44** | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,44** | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,44** |
| Котельная 1 СГМУП «ГТС» | 23,70 | 2,38 | 4,50 | 0,00 | **30,58** | 23,70 | 2,38 | 4,50 | 0,00 | **30,58** | 23,70 | 2,38 | 4,50 | 0,00 | **30,58** |
| Котельная 13 СГМУП «ГТС» | 6,68 | 0,71 | 0,44 | 0,00 | **7,84** | 7,05 | 2,24 | 0,44 | 0,00 | **9,73** | 7,05 | 2,24 | 0,44 | 0,00 | **9,73** |
| Котельная 14 СГМУП «ГТС» | 38,00 | 4,31 | 10,73 | 0,00 | **53,04** | 38,00 | 4,31 | 10,73 | 0,00 | **53,04** | 40,68 | 4,84 | 11,12 | 0,00 | **56,63** |
| Котельная 2 СГМУП «ГТС» | 53,85 | 11,95 | 12,38 | 0,00 | **78,18** | 53,85 | 11,95 | 12,38 | 0,00 | **78,18** | 61,32 | 13,43 | 13,47 | 0,00 | **88,22** |
| Котельная 21 СГМУП «ГТС» | 2,89 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | **3,27** | 2,89 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | **3,27** | 2,89 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | **3,27** |
| Котельная 3 СГМУП «ГТС» | 57,62 | 11,95 | 14,28 | 0,00 | **83,85** | 57,83 | 11,97 | 14,22 | 0,00 | **84,02** | 57,83 | 11,97 | 14,22 | 0,00 | **84,02** |
| Котельная 5 СГМУП «ГТС» | 5,51 | 0,94 | 0,59 | 0,00 | **7,04** | 5,51 | 0,94 | 0,59 | 0,00 | **7,04** | 5,51 | 0,94 | 0,59 | 0,00 | **7,04** |
| Котельная 6 СГМУП «ГТС» | 5,60 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | **5,76** | 5,60 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | **5,76** | 5,60 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | **5,76** |
| Котельная 7 СГМУП «ГТС» | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,16** | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,16** | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,16** |
| Котельная 9 СГМУП «ГТС» | 4,28 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **4,35** | 4,28 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **4,35** | 4,28 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **4,35** |
| Котельная № 12 ПЧ СГМУП "Тепловик" | 0,41 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | **0,64** | 0,41 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | **0,64** | 0,41 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | **0,64** |
| Котельная Ледовый дворец СГМУП «ГТС» | 1,09 | 3,50 | 1,75 | 0,00 | **6,34** | 1,09 | 3,50 | 1,75 | 0,00 | **6,34** | 39,13 | 22,15 | 7,32 | 0,00 | **68,60** |
| Котельная Олимпия СГМУП «ГТС» | 1,92 | 0,85 | 1,37 | 0,00 | **4,13** | 1,92 | 0,85 | 1,37 | 0,00 | **4,13** | 1,92 | 0,85 | 1,37 | 0,00 | **4,13** |
| Котельная ООО «СГЭС» К-45 | 36,70 | 5,20 | 13,12 | 0,00 | **55,01** | 36,70 | 5,20 | 13,12 | 0,00 | **55,01** | 50,88 | 7,99 | 15,19 | 0,00 | **74,06** |
| ОАО "Сургутстройтрест" Котельная №1 Набережный пр. 17 | 1,25 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | **2,08** | 1,25 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | **2,08** | 1,25 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | **2,08** |
| ОАО "Сургутстройтрест" Котельная №2 Набережный пр. 17/2 | 0,53 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | **1,03** | 0,53 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | **1,03** | 0,53 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | **1,03** |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9,03** | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9,03** | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9,03** |
| ОАО «Газпром трансгаз Сургут» Котельная Производственная 17 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10,90** | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10,90** | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10,90** |
| ОАО «Горремстрой» котельная Нефтеюганское шоссе, 21 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,85** | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,85** | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,85** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 10 | 10,54 | 5,23 | 0,59 | 0,00 | **16,36** | 10,54 | 5,23 | 0,59 | 0,00 | **16,36** | 10,54 | 5,23 | 0,59 | 0,00 | **16,36** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 12 | 16,61 | 3,72 | 0,49 | 0,00 | **20,82** | 16,61 | 3,72 | 0,49 | 0,00 | **20,82** | 16,61 | 3,72 | 0,49 | 0,00 | **20,82** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 15 | 1,06 | 5,16 | 0,75 | 0,00 | **6,97** | 1,06 | 5,16 | 0,75 | 0,00 | **6,97** | 1,06 | 5,16 | 0,75 | 0,00 | **6,97** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 16 | 0,55 | 0,37 | 0,06 | 0,00 | **0,98** | 0,55 | 0,37 | 0,06 | 0,00 | **0,98** | 0,55 | 0,37 | 0,06 | 0,00 | **0,98** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 17 | 2,45 | 0,34 | 0,06 | 0,00 | **2,85** | 2,45 | 0,34 | 0,06 | 0,00 | **2,85** | 2,45 | 0,34 | 0,06 | 0,00 | **2,85** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 19 | 10,24 | 3,12 | 0,34 | 0,00 | **13,70** | 10,24 | 3,12 | 0,34 | 0,00 | **13,70** | 10,24 | 3,12 | 0,34 | 0,00 | **13,70** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 5 | 7,46 | 1,69 | 0,39 | 0,00 | **9,53** | 7,46 | 1,69 | 0,39 | 0,00 | **9,53** | 7,46 | 1,69 | 0,39 | 0,00 | **9,53** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 6 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1,66** | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1,66** | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1,66** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 8 | 1,55 | 0,69 | 0,22 | 0,00 | **2,46** | 1,55 | 0,69 | 0,22 | 0,00 | **2,46** | 1,55 | 0,69 | 0,22 | 0,00 | **2,46** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 9 | 5,52 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | **6,04** | 5,52 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | **6,04** | 5,52 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | **6,04** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №1 | 0,34 | 0,55 | 0,07 | 0,00 | **0,96** | 0,34 | 0,55 | 0,07 | 0,00 | **0,96** | 0,34 | 0,55 | 0,07 | 0,00 | **0,96** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №14 | 2,85 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **2,92** | 2,85 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **2,92** | 2,85 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **2,92** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №3 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,15** | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,15** | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,15** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №4 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,39** | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,39** | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,39** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №7 | 2,79 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | **2,88** | 2,79 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | **2,88** | 2,79 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | **2,88** |
| ООО «ТВС-сервис» котельная Инженерная 20 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,61** | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,61** | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,61** |
| ООО УК «Северо-Запдная тепловая компания» котельная ул. Автомобилистов 3 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,95** | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,95** | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,95** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная № 9 в пос. Медвежий угол | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,63** | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,63** | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,63** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №1 | 5,81 | 0,46 | 0,22 | 0,00 | **6,49** | 5,81 | 0,46 | 0,22 | 0,00 | **6,49** | 7,01 | 0,46 | 0,39 | 0,00 | **7,85** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №11 | 1,45 | 3,06 | 0,17 | 0,00 | **4,67** | 1,45 | 3,06 | 0,17 | 0,00 | **4,67** | 1,76 | 3,25 | 0,21 | 0,00 | **5,22** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №5 | 2,51 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | **2,62** | 2,51 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | **2,62** | 2,51 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | **2,62** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №8 | 3,23 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | **3,37** | 3,23 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | **3,37** | 4,11 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | **4,38** |
| СГМУП «Сургутский Хлебозавод» котельная Нефтеюганское шоссе, 2, | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | **4,88** | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | **4,88** | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | **4,88** |
| Общий итог | 1135,08 | 231,30 | 248,54 | 14,33 | **1629,30** | 1138,72 | 235,21 | 249,93 | 14,33 | **1638,25** | 1273,42 | 278,65 | 269,83 | 14,33 | **1836,29** |

Окончание таблицы3.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | **2021-2023** | | | | | **2024-2026** | | | | |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **технолог.** | **Всего** | **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **технолог.** | **Всего** |
| **(макс.)** | **(макс.)** |
| ГРЭС-1 | 572,77 | 135,01 | 145,62 | 11,31 | **864,77** | 634,77 | 142,77 | 153,43 | 11,31 | **942,34** |
| ГРЭС-2 | 315,47 | 54,83 | 55,12 | 0,00 | **425,43** | 331,62 | 53,55 | 57,26 | 0,00 | **442,42** |
| ЗАО «Сургутспецстрой» Котельная | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,44** | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,44** |
| Котельная 1 СГМУП «ГТС» | 23,70 | 2,38 | 4,50 | 0,00 | **30,58** | 23,70 | 2,38 | 4,50 | 0,00 | **30,58** |
| Котельная 13 СГМУП «ГТС» | 7,05 | 2,24 | 0,44 | 0,00 | **9,73** | 7,05 | 2,24 | 0,44 | 0,00 | **9,73** |
| Котельная 14 СГМУП «ГТС» | 42,69 | 5,05 | 11,38 | 0,00 | **59,12** | 47,10 | 5,28 | 11,90 | 0,00 | **64,28** |
| Котельная 2 СГМУП «ГТС» | 64,11 | 13,93 | 13,88 | 0,00 | **91,92** | 68,22 | 14,18 | 14,36 | 0,00 | **96,77** |
| Котельная 21 СГМУП «ГТС» | 2,89 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | **3,27** | 2,89 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | **3,27** |
| Котельная 3 СГМУП «ГТС» | 57,83 | 11,97 | 14,22 | 0,00 | **84,02** | 57,83 | 11,97 | 14,22 | 0,00 | **84,02** |
| Котельная 5 СГМУП «ГТС» | 5,51 | 0,94 | 0,59 | 0,00 | **7,04** | 5,71 | 0,94 | 0,61 | 0,00 | **7,26** |
| Котельная 6 СГМУП «ГТС» | 5,60 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | **5,76** | 5,60 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | **5,76** |
| Котельная 7 СГМУП «ГТС» | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,16** | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,16** |
| Котельная 9 СГМУП «ГТС» | 4,28 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **4,35** | 4,28 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **4,35** |
| Котельная № 12 ПЧ СГМУП "Тепловик" | 0,41 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | **0,64** | 0,41 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | **0,64** |
| Котельная Ледовый дворец СГМУП «ГТС» | 44,81 | 22,15 | 8,03 | 0,00 | **74,99** | 50,87 | 22,38 | 8,77 | 0,00 | **82,03** |
| Котельная Олимпия СГМУП «ГТС» | 1,92 | 0,85 | 1,37 | 0,00 | **4,13** | 1,92 | 0,85 | 1,37 | 0,00 | **4,13** |
| Котельная ООО «СГЭС» К-45 | 61,53 | 9,14 | 16,57 | 0,00 | **87,24** | 84,87 | 10,33 | 19,32 | 0,00 | **114,53** |
| ОАО "Сургутстройтрест" Котельная №1 Набережный пр. 17 | 1,25 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | **2,08** | 1,25 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | **2,08** |
| ОАО "Сургутстройтрест" Котельная №2 Набережный пр. 17/2 | 0,53 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | **1,03** | 0,53 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | **1,03** |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9,03** | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9,03** |
| ОАО «Газпром трансгаз Сургут» Котельная Производственная 17 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10,90** | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10,90** |
| ОАО «Горремстрой» котельная Нефтеюганское шоссе, 21 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,85** | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,85** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 10 | 10,54 | 5,23 | 0,59 | 0,00 | **16,36** | 10,54 | 5,23 | 0,59 | 0,00 | **16,36** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 12 | 16,61 | 3,72 | 0,49 | 0,00 | **20,82** | 16,61 | 3,72 | 0,49 | 0,00 | **20,82** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 15 | 1,06 | 5,16 | 0,75 | 0,00 | **6,97** | 1,06 | 5,16 | 0,75 | 0,00 | **6,97** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 16 | 0,55 | 0,37 | 0,06 | 0,00 | **0,98** | 0,55 | 0,37 | 0,06 | 0,00 | **0,98** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 17 | 2,45 | 0,34 | 0,06 | 0,00 | **2,85** | 2,45 | 0,34 | 0,06 | 0,00 | **2,85** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 19 | 10,24 | 3,12 | 0,34 | 0,00 | **13,70** | 10,24 | 3,12 | 0,34 | 0,00 | **13,70** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 5 | 7,46 | 1,69 | 0,39 | 0,00 | **9,53** | 7,46 | 1,69 | 0,39 | 0,00 | **9,53** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 6 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1,66** | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1,66** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 8 | 1,55 | 0,69 | 0,22 | 0,00 | **2,46** | 1,55 | 0,69 | 0,22 | 0,00 | **2,46** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 9 | 5,52 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | **6,04** | 5,52 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | **6,04** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №1 | 0,34 | 0,55 | 0,07 | 0,00 | **0,96** | 0,34 | 0,55 | 0,07 | 0,00 | **0,96** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №14 | 2,85 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **2,92** | 2,85 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | **2,92** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №3 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,15** | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,15** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №4 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,39** | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,39** |
| ОАО «Сургутнефтегаз» котельная №7 | 2,79 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | **2,88** | 2,79 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | **2,88** |
| ООО «ТВС-сервис» котельная Инженерная 20 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,61** | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3,61** |
| ООО УК «Северо-Запдная тепловая компания» котельная ул. Автомобилистов 3 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,95** | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4,95** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная № 9 в пос. Медвежий угол | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,63** | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,63** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №1 | 21,99 | 1,28 | 2,42 | 0,00 | **25,69** | 33,25 | 1,38 | 3,73 | 0,00 | **38,36** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №11 | 1,76 | 3,25 | 0,21 | 0,00 | **5,22** | 1,76 | 3,25 | 0,21 | 0,00 | **5,22** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №5 | 2,54 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | **2,68** | 4,45 | 0,15 | 0,22 | 0,00 | **4,82** |
| СГМУП "Тепловик" Котельная №8 | 4,11 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | **4,38** | 4,11 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | **4,38** |
| СГМУП «Сургутский Хлебозавод» котельная Нефтеюганское шоссе, 2, | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | **4,88** | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | **4,88** |
| Общий итог | 1346,35 | 284,90 | 279,54 | 14,33 | **1925,18** | 1475,76 | 293,40 | 295,53 | 14,33 | **2079,09** |

***Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора за счет сноса ветхого жилья***

Кроме планируемого нового строительства, в городе в соответствии с данными Генерального плана намечается снос ветхого жилого фонда (см таблицу 3.3).

Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде жилищно-коммунального сектора города за счет сноса с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода представлено в таблице 11.

Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде жилищно-коммунального сектора города за счет сноса с разделением по видам теплопотребления и по планировочным районам по этапам расчетного периода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица территориального деления (район) | 2016-2017 | | | | 2018-2020 | | | | 2021-2023 | | | | 2024-2026 | | | |
| Гкал | | | | Гкал | | | | Гкал | | | | Гкал | | | |
| Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** | Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** | Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** | Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** |
| Восточный жилой район | 0,33 | 0,00 | 0,05 | **0,38** | 1,23 | 0,00 | 0,17 | **1,41** | 2,35 | 0,00 | 0,29 | **2,64** | 2,24 | 0,00 | 0,26 | **2,50** |
| Восточный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,07 | 0,00 | 0,01 | **0,07** | 0,03 | 0,00 | 0,00 | **0,03** | 0,94 | 0,00 | 0,11 | **1,05** |
| Жилой район Нефтяников | 1,00 | 0,00 | 0,16 | **1,16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,72 | 0,00 | 0,08 | **0,80** |
| Западный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,76 | 0,00 | 0,10 | **0,86** | 0,52 | 0,00 | 0,06 | **0,58** |
| Западный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,11 | 0,00 | 0,01 | **0,12** |
| Посёлок Барсово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Дорожный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,56 | 0,00 | 0,08 | **0,64** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Заячи остров (Юго-западный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,11 | 0,00 | 0,02 | **0,13** | 0,14 | 0,00 | 0,02 | **0,15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Посёлок Лунный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Снежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Таёжный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,97 | 0,00 | 0,42 | **3,39** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Северный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Северный промышленный район | 0,56 | 0,00 | 0,09 | **0,65** | 0,05 | 0,00 | 0,01 | **0,06** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Северо-Восточный жилой район | 0,08 | 0,00 | 0,01 | **0,09** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,97 | 0,00 | 0,12 | **1,09** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Центральный жилой район | 0,16 | 0,00 | 0,03 | **0,19** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Юго-Западный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Южный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,12 | 0,00 | 0,02 | **0,14** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Всего по городу** | **2,14** | **0,00** | **0,34** | **2,48** | **5,12** | **0,00** | **0,72** | **5,84** | **4,25** | **0,00** | **0,53** | **4,78** | **4,54** | **0,00** | **0,52** | **5,06** |

* 1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Индивидуальные жилые дома намечаются к строительству в Восточном жилом районе, Восточном промышленном, Северо-Восточном жилом районе, Западном жилом районе и некоторых других, а также в поселках.

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от ИТГ (газовые котлы, печи).

Распределение приростов тепловых нагрузок в сетевой воде, обеспечиваемых в перспективе от ИТГ, по планировочным районам города и этапам расчетного периода представлено в таблице 3.13.

Приросты тепловых нагрузок в сетевой воде новых жилых домов, обеспечиваемых от ИТГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица территориального деления (район) | 2016-2017 | | | | 2018-2020 | | | |
| Гкал | | | | Гкал | | | |
| Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** | Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** |
| Восточный жилой район | 0,33 | 0,00 | 0,05 | **0,38** | 1,23 | 0,00 | 0,17 | **1,41** |
| Восточный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,07 | 0,00 | 0,01 | **0,07** |
| Жилой район Нефтяников | 1,00 | 0,00 | 0,16 | **1,16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Западный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Западный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Посёлок Барсово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Дорожный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,56 | 0,00 | 0,08 | **0,64** |
| посёлок Заячи остров (Юго-западный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,11 | 0,00 | 0,02 | **0,13** |
| Посёлок Лунный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Снежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Таёжный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2,97 | 0,00 | 0,42 | **3,39** |
| посёлок Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Северный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Северный промышленный район | 0,56 | 0,00 | 0,09 | **0,65** | 0,05 | 0,00 | 0,01 | **0,06** |
| Северо-Восточный жилой район | 0,08 | 0,00 | 0,01 | **0,09** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Центральный жилой район | 0,16 | 0,00 | 0,03 | **0,19** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Юго-Западный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Южный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,12 | 0,00 | 0,02 | **0,14** |
| **Всего по городу** | **2,14** | **0,00** | **0,34** | **2,48** | **5,12** | **0,00** | **0,72** | **5,84** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица территориального деления (район) | 2021-2023 | | | | 2024-2026 | | | |
| Гкал | | | | Гкал | | | |
| Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** | Отопление | Вентиляция | ГВС | **Всего** |
| Восточный жилой район | 2,35 | 0,00 | 0,29 | **2,64** | 2,24 | 0,00 | 0,26 | **2,50** |
| Восточный промышленный район | 0,03 | 0,00 | 0,00 | **0,03** | 0,94 | 0,00 | 0,11 | **1,05** |
| Жилой район Нефтяников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,72 | 0,00 | 0,08 | **0,80** |
| Западный жилой район | 0,76 | 0,00 | 0,10 | **0,86** | 0,52 | 0,00 | 0,06 | **0,58** |
| Западный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,11 | 0,00 | 0,01 | **0,12** |
| Посёлок Барсово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Дорожный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Заячи остров (Юго-западный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Лесной | 0,14 | 0,00 | 0,02 | **0,15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Посёлок Лунный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Снежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Таёжный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| посёлок Юность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Северный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Северный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Северо-Восточный жилой район | 0,97 | 0,00 | 0,12 | **1,09** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Центральный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Юго-Западный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Южный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Всего по городу** | **4,25** | **0,00** | **0,53** | **4,78** | **4,54** | **0,00** | **0,52** | **5,06** |

* 1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Промышленные объекты города расположены, в основном, в Северном и Восточном промышленных районах. По предоставленным исходным данным количественного развития существующих промышленных предприятий в промышленных районах в рассматриваемой перспективе не планируется. Их потребление тепловой энергии сохраняется на существующем уровне.

В соответствии с «Корректировкой ПДП (ПП) Северо-Восточного жилого района» предусматривается строительство производственных зданий (производственные базы, склады и т.д.) в коммунальных кварталах данного района.

Сводные данные по новым производственным зданиям с их тепловой нагрузкой в сетевой воде, принятой по объектам-аналогам, с указанием источника тепловой энергии представлен в таблице 3.14.

Прогнозы приростов тепловой нагрузки в сетевой воде новых производственных зданий (без учета тепловых потерь)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование коммунального квартала | Источник тепловой энергии | Прогнозы приростов тепловой нагрузки в сетевой воде за период 2017 -2021 гг., Гкал/ч | | | |
| отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Северо-Восточный жилой район | | | | | |
| *КК 1А* | СГРЭС-1 | 1,6 | 0,96 | - | 2,56 |
| *КК 2А* | СГРЭС-1 | 0,89 | 0,534 | - | 1,424 |
| *КК 3А* | СГРЭС-1 | 0,28 | 0,168 | - | 0,448 |
| *КК 5* | Новая котельная | 0,82 | 0,492 | - | 1,312 |
| *КК 6* | СГРЭС-2 | 0,15 | 0,09 | 0,01 | 0,25 |
| *КК 7* | СГРЭС-2 | 0,11 | 0,066 | - | 0,176 |
| *КК 8* | СГРЭС-2 | 0,28 | 0,168 | - | 0,448 |
| **Всего по городу:** |  | **4,13** | **2,478** | **0,01** | **6,618** |

* 1. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность),теплоноситель

На момент разработки Схемы в г. Сургуте льготные тарифы на тепловую энергию не устанавливались.

* 1. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

На момент разработки Схемы в г. Сургуте свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и к заключению не планируются.

* 1. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

На момент разработки Схемы в г. Сургуте свободные долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и к заключению не планируют.

Приложение А

**Мероприятия Генерального плана г. Сургут**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Параметры объекта | Источники финансирования | | | | | Годы | | | | |
| п/п | объекта | всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников | 2015-2017 | 2018-2020 | 2021-2023 | 2024-2029 | 2030-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **СЕВЕРНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **СП1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Музей | 1 объект | 299300 |  | 269370 | 29930 |  |  |  |  |  | 299300 |
| 1.1.2 | Центр медицины катастроф | 1 объект | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|
| **ЗАПАДНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН, П. ТАЁЖНЫЙ** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Западный планировочный район** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Новая блочная ГРС | Производительность 283 тыс. куб. м/ч | 160000 |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |
| (на площадке существующей ГРС |
| «Сургутнефтегаз») |
| **2.** | **п. Таёжный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 4,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.2 | Строительство жилья |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство индивидуальных жилых домов | 7,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 2.4 | Строительство малоэтажных жилых домов | 26,8 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 2.5 | Строительство среднеэтажных жилых домов | 1,7 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 2.6 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Организация дополнительного образования | 200 мест | 135400 |  |  | 135400 |  |  |  |  | 135400 |  |
| 2.8 | Многофункциональный культурный центр с библиотекой | 250 мест/1 объект | 281900 |  | 197330 | 84570 |  |  |  |  | 281900 |  |
| **3.** | **Северный жилой район** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство индивидуальных жилых домов | 50,0 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3.3 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Дошкольная образовательная организация | 250 мест | 286100 |  | 258062,2 | 28037,8 |  |  |  |  |  | 286100 |
| 3.5 | Общеобразовательная организация | 1100 учащихся | 650500 |  | 552925 | 97575 |  |  |  |  |  | 650500 |
| 3.6 | Многофункциональный комплекс с библиотекой | 500 мест/1 объект | 404500 |  | 364050 | 40450 |  |  |  |  |  | 404500 |
| 3.7 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 495 кв. м площади пола | 72700 |  |  | 72700 |  |  |  |  |  | 72700 |
| **СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Северо-западный жилой район** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство КНС | 10685 м3/сут | 12190 |  |  |  | 12190 |  |  |  | 12190 |  |
| 1.2 | Строительство котельной в Северо-западном планировочном районе | - | 300000 |  |  |  | 300000 |  |  |  | 200000 | 100000 |
| 1.3 | Строительство жилья | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство многоэтажных жилых домов | 1 074,3 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 1.5 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Дошкольная образовательная организация | 250 мест | 286100 |  | 258062,2 | 28037,8 |  |  |  |  |  | 286100 |
| 1.7 | Дошкольная образовательная организация | 250 мест | 286100 |  | 258062,2 | 28037,8 |  |  |  |  |  | 286100 |
| 1.8 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  |  |  | 317400 |
| 1.9 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  |  |  | 317400 |
| 1.10 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  |  |  | 317400 |
| 1.11 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  |  |  | 317400 |
| 1.12 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  |  |  | 317400 |
| 1.13 | Общеобразовательная организация | 1000 учащихся | 597900 |  | 495001,4 | 102898,6 |  |  |  |  |  | 286100 |
| 1.14 | Общеобразовательная организация | 1000 учащихся | 597900 |  | 495001,4 | 102898,6 |  |  |  |  |  | 597900 |
| 1.15 | Общеобразовательная организация | 1100 учащихся | 650500 |  | 552925 | 97575 |  |  |  |  |  | 65500 |
| 1.16 | Общеобразовательная организация | 1200 учащихся | 709700 |  | 603245 | 106455 |  |  |  |  |  | 709700 |
| 1.17 | Общеобразовательная организация | 1500 учащихся | 887100 |  | 735184,1 | 151915,9 |  |  |  |  |  | 887100 |
| 1.18 | Организация дополнительного образования | 300 мест | 203100 |  |  | 203100 |  |  |  |  |  | 203100 |
| 1.19 | Организация дополнительного образования | 400 мест | 270800 |  | 189560 | 81240 |  |  |  |  |  | 541600 |
| 1.20 | Организация дополнительного образования | 400 мест | 270800 |  | 189560 | 81240 |  |  |  |  |  | 541600 |
| 1.21 | Центр технического творчества | 400 мест | 270800 |  | 189560 | 81240 |  |  |  |  |  | 270800 |
| 1.22 | Многофункциональный комплекс с библиотекой | 250 мест/1 объект | 197000 |  | 177300 | 19700 |  |  |  |  |  | 197000 |
| 1.23 | Многофункциональный комплекс с библиотекой | 500 мест/1 объект | 404500 |  | 364050 | 40450 |  |  |  |  |  | 404500 |
| 1.24 | Библиотека | 1 объект | 88800 |  |  | 88800 |  |  |  |  |  | 88800 |
| 1.25 | Библиотека | 1 объект | 88800 |  |  | 88800 |  |  |  |  |  | 88800 |
| 1.26 | Общественный центр | 1 объект | 65400 |  |  | 65400 |  |  |  |  |  | 65400 |
| 1.27 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 495 кв. м площади пола | 72700 |  |  | 72700 |  |  |  |  |  | 72700 |
| 1.28 | Физкультурно-спортивный зал | 1035 кв. м площади пола | 128700 |  |  | 128700 |  |  |  |  |  | 128700 |
| 1.29 | Физкультурно-спортивный зал с плавательным бассейном | 1035 кв. м площади пола/1050 кв. м зеркала воды | 364800 |  |  | 182400 | 182400 |  |  |  |  | 364800 |
| **ЗАПАДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция | - | 80000 |  |  |  | 80000 |  | 80000 |  |  |  |
| котельной №13 |
| с заменой основного оборудования |
| 1.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 1,7 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания | 1008 кв. м площади пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный комплекс с игровыми залами | 1008 кв. м площади пола | 89500 |  |  | 89500 |  |  |  |  | 89500 |  |
|  | Крытый стадион | 20000 кв. м | 4000000 |  | 3600000 | 200000 | 200000 |  |  |  | 4000000 |  |
| **СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Коммунальный квартал 36** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство малоэтажных жилых домов | 40,3 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Дошкольная образовательная организация | 250 мест | 256100 |  | 224072,1 | 32027,9 |  |  |  |  | 286100 |  |
| **2.** | **Коммунальный квартал 45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство ЦТП/КРП в п.Медвежий угол | - | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 |
| 2.2 | Строительство ЦТП/КРП в КК 45 | - | 28000 |  |  |  | 28000 |  |  | 28000 |  |  |
| 2.3 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 9,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.4 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство многоэтажных жилых домов | 135,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |
| 2.6 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Общеобразовательная организация с дошкольной образовательной организацией | 200учащихся/300 мест | 772800 |  | 656880 | 115920 |  |  |  |  | 772800 |  |
| 2.8 | Общеобразовательная организация | 1100 учащихся | 650500 |  | 552925 | 97575 |  |  |  |  | 650500 |  |
| 2.9 | Организация дополнительного образования | 400 мест | 270800 |  | 189560 | 81240 |  |  |  |  | 270800 |  |
| 2.10 | Многофункциональный культурный центр с библиотекой | 500 мест/1 объект | 404500 |  | 364050 | 40450 |  |  |  |  | 404500 |  |
| 2.11 | Универсальный спортивно-зрелищные зал | 1000 мест | 746800 |  | 672120 | 74680 |  |  |  |  | 746800 |  |
| 2.12 | Плавательный бассейн | 1050 кв. м площади пола | 315900 |  | 284310 | 31590 |  |  |  |  | 315900 |  |
| 2.13 | Крытый каток | 2800 кв. м | 194000 |  | 97000 |  | 97000 |  |  |  | 194000 |  |
| 2.14 | Центр трансплантологии | 1 объект |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **3.** | **мкр. 38** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство ЦТП/КРП в мкр. 38 | - | 42000 |  |  |  | 42000 | 42000 |  |  |  |  |
| 3.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 1,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство многоэтажных жилых домов | 72,4 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 3.5 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Дошкольная образовательная организация | 200 мест | 254100 |  | 221405,5 | 32694,5 |  |  | 254100 |  |  |  |
| 3.7 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 482000 |  | 457900 | 24100 |  | 321334 | 160666 |  |  |  |
| 3.8 | Школа детский сад | 100 учащихся/200 мест | 669486 |  | 636012 | 33474 |  | 446324 | 223162 |  |  |  |
| 3.9 | Общеобразовательная организация | 1500 учащихся | 1384947 |  | 1315700 | 69247 |  |  | 1384947 |  |  |  |
| 3.10 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 2907 кв. м площади пола | 207400 |  |  | 207400 |  |  |  | 207400 |  |  |
| **4.** | **мкр. 39** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 5,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 141,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 4.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 327000 |  | 294954 | 32046 |  |  |  |  |  | 327000 |
| 4.6 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 327000 |  | 294954 | 32046 |  |  |  |  |  | 327000 |
| 4.7 | Общеобразовательная организация | 1000 учащихся | 615800 |  | 523430 | 92370 |  |  |  |  |  | 615800 |
| 4.8 | Общеобразовательная организация | 1000 учащихся | 615800 |  | 523430 | 92370 |  |  |  |  |  | 615800 |
| 4.9 | Многофункциональный комплекс: центр творчества и досуга, театр актера и куклы, выставочный зал, библиотека | 250 мест/500 мест/1 объект/1 объект | 185000 |  | 135000 | 50000 |  | 185000 |  |  |  |  |
| 4.10 | Выставочный зал | 1 объект | 211700 |  | 190530 | 21170 |  |  |  |  |  | 211700 |
| 4.11 | Спортивный комплекс с игровыми залами с плавательным бассейном | 540 кв. м площади пола/400 кв. м зеркала воды | 208200 |  |  |  | 208200 |  |  |  |  | 208200 |
| 4.12 | Многофункциональная спортивная площадка | 654 кв. м | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |
| **5.** | **мкр. 41** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство малоэтажных жилых домов | 2,9 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 12,7 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 5.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Дошкольная образовательная организация | 40 мест | 52800 |  |  | 52800 |  |  |  | 52800 |  |  |
| 5.6 | Дошкольная образовательная организация | 40 мест | 52800 |  |  | 52800 |  |  |  | 52800 |  |  |
| **6.** | **мкр. 42** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство ЦТП/КРП в мкр. 42 | - | 26000 |  |  |  | 26000 |  |  | 26000 |  |  |
| 6.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 73,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 6.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 286294,8 | 31105,2 |  |  |  |  | 317400 |  |
| 6.6 | Общеобразовательная организация | 801 учащегося | 500800 |  | 425680 | 75120 |  |  |  |  | 500800 |  |
| 6.7 | Молодежный центр | 1 объект | 65400 |  |  | 65400 |  |  |  |  | 65400 |  |
| 6.8 | Спортивный центр с игровым залом | 1008 кв. площади пола | 89500 |  |  | 89500 |  |  |  |  | 89500 |  |
| **7.** | **мкр. 43** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство ЦТП/КРП в мкр. 43 | - | 34000 |  |  |  | 34000 |  |  | 34000 |  |  |
| 7.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Строительство индивидуальных жилых домов | 28,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 7.4 | Строительство среднеэтажных жилых домов | 128,5 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 7.5 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Дошкольная образовательная организация | 138 мест | 176000 |  | 158752 | 17248 |  |  |  | 17600 |  |  |
| 7.7 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 286294,8 | 31105,2 |  |  |  | 317400 |  |  |
| 7.8 | Общеобразовательная организация | 1125 учащихся | 665300 |  | 565505 | 99795 |  |  |  | 665300 |  |  |
| 7.9 | Крытый корт | 4500 кв. м | 17500 |  |  | 17500 |  |  |  | 17500 |  |  |
| 7.10 | Многофункциональная спортивная площадка | 654 кв. м | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |
| **8.** | **мкр. 44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство ЦТП/КРП в мкр. 44 | - | 28000 |  |  |  | 28000 | 28000 |  |  |  |  |
| 8.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 119,9 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 8.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Дошкольная образовательная организация | 350 мест | 532444 |  | 505822 | 26622 |  | 354963 | 177481 |  |  |  |
| 8.6 | Общеобразовательная организация | 1200 учащихся | 709700 |  | 588163,9 | 121536,1 |  |  |  | 709700 |  |  |
| 8.7 | Библиотека | 1 объект | 88800 |  |  | 88800 |  |  |  | 88800 |  |  |
| 8.8 | Спортивный центр | 1188 кв. м площади пола | 89500 |  |  | 89500 |  |  |  | 89500 |  |  |
| 8.9 | Спортивный центр с игровыми залами | 1188 кв. м площади пола | 176237 |  |  | 176237 |  |  | 176237 |  |  |  |
| 8.10 | Поликлиника | 100 посещений в смену | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| **9.** | **мкр. 46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установка узла мультисервисного доступа (УМСД) | - | 1062,0 |  |  |  | 1062,0 | 1062,0 |  |  |  |  |
| 9.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Строительство индивидуальных жилых домов | 5,3 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Строительство малоэтажных жилых домов | 1,8 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **мкр. 48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Строительство котельной мкр. 48 | - | 12000 |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |
| 10.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Строительство индивидуальных жилых домов | 15,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 10.4 | Строительство малоэтажных жилых домов | 32,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 10.5 | Строительство среднеэтажных жилых домов | 15,8 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 10.6 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Дошкольная образовательная организация | 160 мест | 202900 |  | 176793,3 | 26106,7 |  |  | 202900 |  |  |  |
| 10.8 | Общеобразовательная организация | 1000 учащихся | 597899,7 |  | 495001,1 | 102898,6 |  |  | 597900 |  |  |  |
| 10.9 | Библиотека | 1 объект | 88800 |  |  | 88800 |  |  | 88800 |  |  |  |
| **11.** | **мкр. Ж/Д** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | МБОУ Средняя общеобразовательная школа №20 (реконструкция) | 500 учащихся | 76637 |  |  | 76637 |  | 76637 |  |  |  |  |
| **12.** | **мкр. ПИКС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Детская школа искусств | 400 мест | 378013 |  | 345122 | 32891 |  | 27811 |  |  |  |  |
| 12.3 | Хореографическая школа | 300 мест | 104542 |  |  | 104542 |  | 104542 |  |  |  |  |
| 12.4 | Организация дополнительного образования | 400 мест | 270800 |  | 183115 | 87685 |  |  | 270800 |  |  |  |
| 12.5 | Многофункциональная спортивная площадка | 654 кв. м | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
| **П. ЮНОСТЬ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство КНС | 13130 м3/сут | 15780 |  |  |  | 15780 | 15780 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция системы теплоснабжения | - | 60000 |  |  |  | 60000 |  | 60000 |  |  |  |
| 3 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 45,3 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство малоэтажных жилых домов | 18,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 6 | Строительство среднеэтажных жилых домов | 38,7 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 7 | Строительство многоэтажных жилых домов | 337,9 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 8 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дошкольная образовательная организация | 71 место | 46852,5 |  |  | 46852,5 |  |  |  | 46900 |  |  |
| 10 | Дошкольная образовательная организация | 300 место | 327000 |  |  | 294954 | 32046 |  |  | 327000 |  |  |
| 11 | Дошкольная образовательная организация | 300 место | 327000 |  |  | 294954 | 32046 |  |  | 327000 |  |  |
| 12 | Дошкольная образовательная организация | 350 место | 381400 |  |  | 37377,2 | 344022,8 |  |  |  | 381400 |  |
| 13 | Общеобразовательная организация | 239 учащихся | 311300 |  |  | 264605 | 46695 |  |  | 311300 |  |  |
| 14 | Общеобразовательная организация | 844 учащихся | 540200 |  |  | 459170 | 81030 |  |  | 540200 |  |  |
| 15 | Общеобразовательная организация | 1000 учащихся | 615800 |  | 523430 | 92370 |  |  |  | 615800 |  |  |
| 16 | Детская школа искусств | 400 мест | 378013 |  | 345122 | 32891 |  |  |  | 270800 |  |  |
| 17 | Хореографическая школа | 300 мест | 104542 |  |  | 104542 |  |  |  | 129300 |  |  |
| 18 | Многофункциональный культурный центр | 1000 мест | 735000 |  | 73500 | 661500 |  |  |  | 735000 |  |  |
| 19 | Учреждение культуры клубного типа с выставочным залом | 150 мест/1 объект | 26400 |  |  | 26400 |  |  |  | 26400 |  |  |
| 20 | Музей | 1 объект | 323200 |  | 290880 | 32320 |  |  |  | 323200 |  |  |
| 21 | Гимнастический центр | 1017 кв. м площади пола | 146800 |  |  | 146800 |  |  |  | 146800 |  |  |
| 22 | Легкоатлетический манеж | 6000 кв. м | 30300 |  | 257550 | 45450 |  |  |  | 30300 |  |  |
| 23 | Плавательный бассейн | 280 кв. м зеркала воды | 129000 |  |  | 129000 |  |  |  | 129000 |  |  |
| **П. СНЕЖНЫЙ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство КНС | 500 м3/сут | 570 |  |  |  | 570 | 570 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной №11 п. Снежный | - | 8000 |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  |  |
| 3 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дошкольная образовательная организация | 50 мест | 66000 |  |  | 66000 |  |  |  |  |  | 66000 |
| 5 | Общеобразовательная организация | 162 учащихся | 98700 |  | 83895 | 14805 |  |  |  |  |  | 98700 |
| 6 | Административное здание | 1 объект | 70600 |  |  | 70600 |  |  |  |  |  | 70600 |
| 7 | Физкультурно-спортивный зал | 2088 кв. м площади пола | 174800 |  |  | 174800 |  |  |  |  |  | 174800 |
| **ЗАПАДНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **мкр. 47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Кардиореабилитационный центр | 500 коек | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| **2.** | **мкр. 49** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Центр биотехнологических и фармацевтических исследований | 1 объект | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.3 | Центр санитарно-гигиенического и ветеринарного надзора | 1 объект | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.4 | Многопрофильный больничный комплекс | 700 коек | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| **3.** | **мкр. 50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство малоэтажных жилых домов | 58,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **4.** | **мкр. 51** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство котельной мкр. 51 | - | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 40000 |  |
| 4.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство малоэтажных жилых домов | 29,3 тыс. кв. м | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 4.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Дошкольная образовательная организация | 210 мест | 255800 |  | 230731,6 | 25068,4 |  |  |  |  |  | 255800 |
| 4.6 | Общеобразовательная организация | 600 учащихся | 460200 |  | 391170 | 69030 |  |  |  |  |  | 460200 |
| 4.7 | Больница | 1000 коек | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4.8 | Психонаркологический диспансер | 360 коек | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| **5.** | **мкр. 35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство многоэтажных жилых домов | 86,8 тыс. кв. м |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 5.3 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Дошкольная образовательная организация | 350 мест | 370300 |  | 324992 | 45308 |  |  |  |  | 370300 |  |
| 5.5 | Общеобразовательная организация | 1500 учащихся | 1384947 |  | 1315700 | 69247 |  |  | 1384947 |  |  |  |
| 5.6 | Керлинг центр | 2868 кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **6.** | **мкр. 35А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство котельной в мкр. 35А | - | 160000 |  |  |  | 160000 | 160000 |  |  |  |  |
| 6.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Строительство малоэтажных жилых домов | 32,7 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 6.4 | Строительство многоэтажных жилых домов | 221,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |
| 6.5 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Дошкольная образовательная организация | 50 мест | 64100 |  |  | 64100 |  |  |  |  |  | 64100 |
| 6.7 | Дошкольная образовательная организация | 350 мест | 370300 |  | 324992 | 45308 |  |  |  |  |  | 370300 |
| 6.8 | Дошкольная образовательная организация | 370 мест | 391500 |  | 343598 | 47902 |  |  |  |  |  | 391500 |
| 6.9 | Общеобразовательная организация | 1075 учащихся | 635700 |  | 526836,4 | 108863,6 |  |  |  |  |  | 635700 |
| 6.10 | Общеобразовательная организация | 1075 учащихся | 635700 |  | 526836,4 | 108863,6 |  |  |  |  |  | 635700 |
| 6.11 | Спортивное ядро (2-ой пусковой комплекс). Здание АБК | 738 кв. м площади пола | 108563 |  |  | 108563 |  |  | 108563 |  |  |  |
| 6.12 | Физкультурно-спортивный зал | 4464 кв. м площади пола | 239300 |  |  | 239300 |  |  |  |  |  | 239300 |
| 6.13 | Плавательный бассейн | 1050 кв. м зеркала воды | 315900 |  | 284310 | 31590 |  |  |  |  |  | 315900 |
| 6.14 | Многофункциональная спортивная площадка | 654 кв. м | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |
| **ЮЖНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Юго-западный жилой микрорайон** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство индивидуальных жилых домов | 16,3 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **2.** | **ЮП-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Детский дом | 112 мест | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.3 | Геронтологический центр | 200 мест | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.4 | Больница паллиативного лечения (хоспис) | 50 мест | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| **3.** | **ЮП-2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство КНС | 200 м3/час | 5050 |  |  |  | 5050 |  | 5050 |  |  |  |
| 3.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 1,9 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3.3 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство многоэтажных жилых домов | 173,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 3.5 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Дошкольная образовательная организация | 270 мест | 297300 |  | 260119,7 | 37180,3 |  |  |  |  | 297300 |  |
| 3.7 | Общеобразовательная организация | 500 учащихся | 392100 |  | 323953 | 68147 |  |  |  |  | 392100 |  |
| 3.8 | Спортивная школа-интернат | 75 учащихся | 201400 |  | 174369 | 36031 |  |  |  |  | 201400 |  |
| 3.9 | Многофункциональный культурный центр с библиотекой | 500 мест/1 объект | 431100 |  | 381782,2 | 49317,8 |  |  |  |  | 431100 |  |
| 3.10 | Центр народного творчества и ремесел | 300 мест | 206600 |  | 185940 | 20660 |  |  |  |  | 206600 |  |
| 3.11 | Дом дружбы народов | 1 объект | 299300 |  | 269370 | 29930 |  |  |  |  | 299300 |  |
| 3.12 | Центр "Старожилы Сургута" | 1 объект | 299300 |  | 269370 | 29930 |  |  |  |  | 299300 |  |
| 3.13 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 495 кв. м площади пола | 67100 |  |  |  | 67100 |  |  |  | 67100 |  |
| 3.14 | Плавательный бассейн | 1050 кв. м зеркала воды | 315900 |  | 246907,4 | 68992,6 |  |  |  |  | 315900 |  |
| 3.15 | Плавательный бассейн | 400 кв. м зеркала воды | 172000 |  |  |  | 172000 |  |  |  | 172000 |  |
| 3.16 | Образовательный комплекс | 500 студентов | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3.17 | Здание для Медицинского института ГБОУ ВПО «Сургутский государственный институт» | 1 объект | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Пойма-2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство КНС | 330 м3/час | 9450 |  |  |  | 9450 |  | 9450 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Спортивно-оздоровительный центр | 2052 кв. м площади пола | 175700 |  |  | 175700 |  |  |  |  |  | 175700 |
| 1.4 | Бассейн с искусственным пляжем и секторами для занятий спортом, отдыха и развлечений | 1050 кв. м площади пола | 315900 |  |  |  | 315900 |  |  |  |  | 315900 |
| 1.5 | Волейбольная арена | 12000 кв. м | 2000000 |  | 1800000 | 200000 |  |  |  |  |  | 2000000 |
| 1.6 | Крытый стадион | 5000 кв. м | 1000000 |  | 900000 | 100000 |  |  |  |  |  | 1000000 |
| 1.7 | Крытый стадион | 5000 кв. м | 1000000 |  | 900000 | 100000 |  |  |  |  |  | 1000000 |
| 1.8 | Легкоатлетический манеж | 8400 кв. м | 424100 |  | 360485 | 63615 |  |  |  |  |  | 424100 |
| 1.9 | Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва | 300 мест | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.10 | Цирк | 1750 мест | - |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1.11 | Инновационный центр | 1 объект | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| **2.** | **П-3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство многоэтажных жилых домов | 106,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.3 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дошкольная образовательная организация | 350 мест | 370300 |  | 334011 | 36289 |  |  | 370300 |  |  |  |
| 2.5 | Университетский кампус | 1 объект | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.6 | Школа для одаренных детей | на 800 учащихся | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.7 | Центр спорта инвалидов | 9000 кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **3.** | **п. Заячий остров** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция кот. №6 СМУП «ГТС» | - | 53000 |  |  |  | 53000 |  | 53000 |  |  |  |
| **4.** | **ЮЗ1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организации дополнительного образования | 1000 мест | 677000 |  | 609300 | 67700 |  |  |  |  | 677000 |  |
| 4.3 | Этнографический музей | 1 объект | 553300 |  | 497970 | 55330 |  |  |  |  | 553300 |  |
| 4.4 | Центр технических видов спорта | 1 объект | 147000 |  |  | 44100 | 102900 |  | 147000 |  |  |  |
| 4.5 | Профессиональная образовательная организация | 1 объект | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4.6 | УВД | 1 объект | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4.7 | Центр спортивной медицины | 1 объект | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| **ЖИЛОЙ РАЙОН НЕФТЯНИКОВ** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **мкр. 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 15,3 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 32,5 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | МБДОУ Детский сад "Елочка" №12 (реконструкция) | 350 мест | 11440 |  |  | 114400 |  |  |  |  | 114400 |  |
| **2.** | **мкр. 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 7,5 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 26,4 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 327000 |  | 294954 | 32046 |  |  |  |  |  | 327000 |
| 2.6 | Организация дополнительного образования | 50 мест | 33900 |  |  | 33900 |  |  |  |  |  | 33900 |
| **3.** | **мкр. 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | МБОУ Средняя общеобразовательная школа №6 (реконструкция) | 450 учащихся | 113245 |  |  | 113245 |  |  | 113245 |  |  |  |
| **4.** | **мкр. 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 11,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 4.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 45,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 4.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Общеобразовательная организация | 1500 учащихся | 913700 |  | 776645 | 137055 |  |  |  |  |  | 913700 |
| **5.** | **мкр. 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Операционно-реанимационный корпус | 120 коек | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| **6.** | **мкр. 5А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Общеобразовательная организация | 1700 учащихся | 1035500 |  | 858170,6 | 177329,4 |  |  |  | 1035500 |  |  |
| **7.** | **мкр. 37** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Строительство малоэтажных жилых домов | 2,9 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 7.3 | Строительство среднеэтажных жилых домов | 29,4 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 7.4 | Строительство многоэтажных жилых домов | 40,9 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 7.5 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Молодежный центр | 1 объект | 70600 |  |  | 70600 |  |  |  | 70600 |  |  |
| 7.7 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 2907 кв. м площади пола | 207400 |  |  | 207400 |  |  |  | 207400 |  |  |
| 7.8 | Многофункциональная спортивная площадка | 654 кв. м | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |
| **8.** | **ЖН1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Строительство многоэтажных жилых домов | 57,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 8.3 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Организация дополнительного образования | 400 мест | 270800 |  | 183115 | 87685 |  |  |  | 270800 |  |  |
| 8.5 | Конно-спортивный манеж | 3000 кв. м | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  | 60000 |  |  |
| **СЕВЕРНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **мкр. 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Спортивный центр с универсальным игровым залом | 1452 кв. м площади пола | 74850 |  |  | 74850 |  | 74850 |  |  |  |  |
| **2.** | **мкр. 16А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция ПКТС в части внедрения "Распределительной автоматизированной системы управления централизованным теплоснабжением города Сургута" | - | 355295 |  |  |  | 355295 | 355295 |  |  |  |  |
| **СЕВЕРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **п. Лунный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной п. Лунный | - | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  |
| 1.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 2,1 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.3 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство среднеэтажных жилых домов | 13,5 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **2.** | **п. Звездный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция котельной №21 | - | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |
| **3.** | **кв. IX** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция котельной № 7 (ул. Индустриальная) | - | 70000 |  |  |  | 70000 | 70000 |  |  |  |  |
| **4.** | **кв. Х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 0,8 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **5.** | **кв. VI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция котельной № 9 (ул. Индустриальная) | - | 2734 |  |  |  | 2734 | 2734 |  |  |  |  |
| **6.** | **кв. XI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проектирование и реконструкция подмешивающей станции ПС-4 | - | 36500 |  |  |  | 36500 |  | 36500 |  |  |  |
| **7.** | **кв. XXV** |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 0,9 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **п. Финский** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство индивидуальных жилых домов | 1,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| **2.** | **п. Кедровый** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 8,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство индивидуальных жилых домов | 7,8 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **3.** | **XVII** |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 0,1 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **кв. XVIII** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство пиковой мощности по подогреву прямой сетевой воды для третьего ввода на город |  | 450000 |  |  |  | 450000 |  | 450000 |  |  |  |
| 4.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 0,4 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| **5.** | **XIX** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 1,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **6.** | **кв. XXII** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство ЦТП/КРП в квартале XXII | 6 объектов | 108000 |  |  |  | 108000 |  |  |  | 48000 | 60000 |
| 6.2 | Строительство ПС 220 кВ «Исток» | 2х125 МВА |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 6.3 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Строительство многоэтажных жилых домов | 350,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 6.5 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Дошкольная образовательная организация | 250 мест | 286100 |  | 258062,2 | 28037,8 |  |  |  |  |  | 286100 |
| 6.7 | Дошкольная образовательная организация | 260 мест | 290700 |  | 262211,4 | 28488,6 |  |  |  |  |  | 290700 |
| 6.8 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  |  |  | 317400 |
| 6.9 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  |  |  | 317400 |
| 6.10 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  |  |  | 317400 |
| 6.11 | Общеобразовательная организация | 1500 учащихся | 887100 |  | 735184,1 | 151915,9 |  |  |  |  |  | 8871000 |
| 6.12 | Общеобразовательная организация | 1500 учащихся | 887100 |  | 735184,1 | 151915,9 |  |  |  |  |  | 887100 |
| 6.13 | Организация дополнительного образования | 400 мест | 270800 |  | 189560 | 81240 |  |  |  |  |  | 270800 |
| 6.14 | Организация дополнительного образования | 400 мест | 270800 |  | 189560 | 81240 |  |  |  |  |  | 270800 |
| 6.15 | Организация дополнительного образования | 400 мест | 270800 |  | 189560 | 81240 |  |  |  |  |  | 270800 |
| 6.16 | Многофункциональный культурный центр с библиотекой | 200 мест/ 1 объект | 226600 |  | 203940 | 22660 |  |  |  |  |  | 226600 |
| 6.17 | Библиотека | 1 объект | 88800 |  |  | 88800 |  |  |  |  |  | 88800 |
| 6.18 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 1008 кв. м площади пола | 83900 |  |  | 83900 |  |  |  |  |  | 83900 |
| **7.** | **ВП1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 4,7 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 7.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Строительство индивидуальных жилых домов | 4,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 7.4 | Строительство многоэтажных жилых домов | 54,7 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 7.5 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | МБДОУ Детский сад "Брусничка" №14 (реконструкция) | 110 мест | 43500 |  |  | 43500 |  |  |  |  |  | 43500 |
| 7.7 | Дошкольная образовательная организация | 200 мест | 254100 |  | 229198,2 | 24901,8 |  |  |  |  |  | 254100 |
| 7.8 | Многофункциональный культурный центр с библиотекой | 1000 мест/ 1 объект | 140000 |  | 90000 | 50000 |  |  |  |  |  | 776900 |
| **8.** | **ВП2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 9,6 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 8.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 73,5 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 8.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Детская школа искусств | 400 мест | 270800 |  | 189560 | 81240 |  |  |  |  |  | 270800 |
| 8.6 | Многофункциональный культурный центр с библиотекой | 500 мест/ 1 объект | 431100 |  | 387990 | 43110 |  |  |  |  |  | 431100 |
| 8.7 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 1008 кв. м площади пола | 83900 |  |  | 83900 |  |  |  |  |  | 83900 |
| 8.8 | Плавательный бассейн | 400 кв. м зеркала воды | 180600 |  |  | 180600 |  |  |  |  |  | 180600 |
| 8.9 | Многофункциональная спортивная площадка | 654 кв. м | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |
| **СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **КК2А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство ЦТП/КРП для теплоснабжения КК 2А | - | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |
| **2.** | **КК3А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство ЦТП/КРП для теплоснабжения КК 3А | - | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |
| **3.** | **КК4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Многофункциональный культурный центр с библиотекой | 1000 мест/ 1 объект | 776900 |  | 699210 | 77690 |  |  |  |  |  | 776900 |
| 3.3 | Многофункциональный комплекс "Югра" | 12000 кв. м площади пола | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3.4 | Плавательный бассейн | 1050 кв. м зеркала воды | 315900 |  | 284310 | 31590 |  |  |  |  |  | 315900 |
| **4.** | **КК6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство ЦТП/КРП в КК 6 | - | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |
| 4.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 0,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| **5.** | **КК7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство ЦТП/КРП в КК 7 | - | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |
| 5.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 59,4 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **6.** | **КК8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство новой перекачивающей насосной станции ПНС-2 | - | 329300 |  |  |  | 329300 | 329300 |  |  |  |  |
| 6.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 0,8 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 6.3 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Музейный квартал (территория 60-х), включающего мемориальный комплекс геологов-первопроходцев и музеефикацию фрагмента улицы Терешковой | 1 объект | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |
| 6.5 | Центр экстремальных видов спорта (реконструкция) | 1 объект | 44100 |  |  | 44100 |  |  | 44100 |  |  |  |
| **7.** | **мкр. 30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство ЦТП/КРП в мкр. 30 | - | 24000 |  |  |  | 24000 | 24000 |  |  |  |  |
| 7.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 0,05 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 7.3 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Строительство многоэтажных жилых домов | 349,9 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |
| 7.5 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 482000 |  | 457900 | 24100 |  | 321334 | 160666 |  |  |  |
| 7.7 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 327000 |  | 294954 | 32046 |  |  |  |  | 327000 |  |
| 7.8 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 327000 |  | 294954 | 32046 |  |  |  |  | 327000 |  |
| 7.9 | Общеобразовательная организация | 1450 учащихся | 883200 |  | 750720 | 132480 |  |  |  |  | 883200 |  |
| 7.10 | Общеобразовательная организация | 1450 учащихся | 883200 |  | 750720 | 132480 |  |  |  |  | 883200 |  |
| 7.11 | Поликлиника | 250 посещений в смену | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **8.** | **мкр. 30А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство ЦТП/КРП в мкр. 30А | - | 28000 |  |  |  | 28000 |  |  | 28000 |  |  |
| 8.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 7,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 8.3 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Строительство многоэтажных жилых домов | 95,8 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 8.5 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278565 | 38835 |  |  |  |  | 317400 |  |
| 8.7 | Общеобразовательная организация | 900 учащихся | 550200 |  | 455510,6 | 94689,4 |  |  |  |  | 550200 |  |
| 8.8 | Детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом | 300 мест | 203100 |  |  | 203100 |  |  |  |  | 203100 |  |
| 8.9 | Молодежный центр | 1 объект | 65400 |  |  | 65400 |  |  |  |  |  | 65400 |
| 8.10 | Спортивный центр с универсальным игровым залом | 220 кв. м площади пола | 196100 |  |  | 196100 |  |  |  |  |  | 196100 |
| **9.** | **мкр. 31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 1188 кв.м площади пола | 84020 |  |  |  | 84020 |  |  |  |  | 84020 |
| 9.3 | Многофункциональная спортивная площадка | 654 кв. м | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
| **10.** | **мкр. 31А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Больничный комплекс | 1 объект | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **11.** | **мкр. 31Б** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Строительство ЦТП/КРП в мкр. 31Б | - | 14000 |  |  |  | 14000 |  |  |  |  | 14000 |
| 11.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 62,1 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 11.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Дошкольная образовательная организация | 350 мест | 370300 |  | 334011 | 36289 |  |  |  |  | 370300 |  |
| 11.6 | Дошкольная образовательная организация | 350 мест | 370300 |  | 334011 | 36289 |  |  |  |  | 370300 |  |
| 11.7 | Общеобразовательная организация | 801 учащегося | 500800 |  | 425680 | 75120 |  |  |  |  | 500800 |  |
| **12.** | **мкр. 31В** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Городской молодежный многофункциональный центр с концертным залом | 1 объект | 2287300 |  | 2058570 | 228730 |  |  |  |  |  | 2287300 |
| 12.3 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 450 кв. м площади пола | 72700 |  |  | 72700 |  |  |  |  |  | 72700 |
| **13.** | **мкр. 32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Строительство многоэтажных жилых домов | 23,3 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 13.3 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Общеобразовательная организация | 400 учащихся | 373500 |  | 317475 | 56025 |  |  |  | 373500 |  |  |
| **14.** | **мкр. 33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Общеобразовательная организация | 1100 учащихся | 1384947 |  | 1315700 | 69247 |  |  | 1384947 |  |  |  |
| **15.** | **мкр. 34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Общеобразовательная организация | 1683 учащихся | 1384947 |  | 1315700 | 69247 |  |  | 1384947 |  |  |  |
| 15.3 | Многофункциональная спортивная площадка | 654 кв. м | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
| **16.** | **п. СУ-4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 0,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 16.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 40,4 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 16.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Дошкольная образовательная организация | 198 мест | 251500 |  | 226853 | 24647 |  |  |  |  | 251500 |  |
| 16.6 | Общеобразовательная организация | 90 учащихся | 174500 |  | 148325 | 26175 |  |  |  |  | 174500 |  |
| **17.** | **кв. 30В** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 0,3 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **мкр. А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МБУК Галерея современного искусства "Стерх" (реконструкция) | 1 объект | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |
| 1.3 | Спортивный центр с универсальным игровым залом | 1431 кв. м площади пола | 184500 |  |  | 184500 |  |  |  | 184500 |  |  |
|
| **2.** | **мкр. 9, 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Музей "Дом купца Г.С. Клепикова" (реконструкция) | 1 объект | 37428 |  |  | 37428 |  |  | 37428 |  |  |  |
| **3.** | **мкр. Ядро Центра** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство ЦТП/КРП | - | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
| 3.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 7,5 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3.3 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Станция юных натуралистов | 1000 мест | 792419 |  | 752798 | 39621 |  |  | 792419 |  |  |  |
| 3.5 | Музыкально-драматический театр | 700 мест | 514500 |  |  | 514500 |  |  |  |  |  | 514500 |
| 3.6 | Учреждение культуры клубного типа | 300 мест | 221800 |  | 196426,1 | 25373,9 |  |  |  |  |  | 221800 |
| 3.7 | Центр молодежного творчества | 200 мест | 148800 |  | 2380,8 | 146419,2 |  |  |  |  |  | 148800 |
| 3.8 | Пассаж искусств: центральная детская библиотека, музей искусств | 1 объект | 1150000 |  | 588800 | 561200 |  |  |  |  |  | 1150000 |
| 3.9 | Администрация | 1 объект | 352900 |  |  | 352900 |  |  |  |  |  | 352900 |
| 3.10 | Музейный комплекс "Сургутский острог" | 1 объект | 350000 |  | 315000 | 35000 |  |  | 350000 |  |  |  |
| 3.11 | Спортивный городок "На Сайме" | 2332 кв. м | 5772 |  |  | 5772 |  | 5772 |  |  |  |  |
| 3.12 | Биологическая лаборатория | 1 объект | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.13 | Центр перспективного развития СУРГУ | 1 объект | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **4.** | **мкр. 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | МБОУ Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов (реконструкция) | 900 учащихся | 291000 |  |  | 291000 |  | 291000 |  |  |  |  |
| 4.3 | Спортивный центр с универсальным игровым залом | 1452 к. м площади пола | 74850 |  |  | 74850 |  | 74850 |  |  |  |  |
| **5.** | **мкр. 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 2,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 5.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 67,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **6.** | **мкр. 19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 5,8 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 6.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 47,5 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 6.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | МАУ "Городской культурный центр"(реконструкция) | 1 объект | 94,1 |  |  | 94,1 |  | 94,1 |  |  |  |  |
| 6.6 | Молодежный центр | 1 объект | 14100 |  |  | 14100 |  |  |  |  | 14100 |  |
| 6.7 | Городская клиническая стоматологическая поликлиника | 300 посещений в смену | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **7.** | **мкр. 20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Строительство многоэтажных жилых домов | 39,9 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 7.3 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Сургутский профессиональный колледж (реконструкция) | 442 учащихся | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **8.** | **мкр. 20А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство КРП в мкр. 20А | 2 объекта | 60000 |  |  |  | 60000 | 30000 | 30000 |  |  |  |
| 8.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 101,3 тыс. кв. м | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |
| 8.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 482000 |  | 457900 | 24100 |  | 321334 | 160666 |  |  |  |
| 8.6 | Общеобразовательная организация | 1000 учащихся | 935832 |  | 889040 | 46792 |  |  | 935832 |  |  |  |
| 8.7 | Хореографическая школа | 300 мест | 129323 |  | 116391 | 12932 |  |  | 129323 |  |  |  |
| 8.8 | Сургутский городской государственный архив | 1 объект | 69900 |  |  | 69900 |  |  | 69900 |  |  |  |
| **9.** | **мкр. Центральный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Спортивный центр с универсальным игровым залом | 1452 кв. м площади пола | 161100 |  |  |  | 161100 |  |  | 161100 |  |  |
| **10.** | **ЦЖ1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 0,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 10.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 8,4 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| **11.** | **ЦЖ2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Строительство многоэтажных жилых домов | 63,9 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 11.3 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  | 317400 |  |  |
| 11.5 | Центр единоборств | 936 кв. м площади пола | 135100 |  |  | 135100 |  |  |  | 135100 |  |  |
| **12.** | **ЦЖ3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Строительство многоэтажных жилых домов | 5,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **13.** | **ЦЖ5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 3,5 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 13.2 | Строительство объектов социального и культурно-бытового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Поликлиника (реконструкция) | 425 посещений в смену | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| **ЮЖНЫЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство КНС | 835 м3/сут | 1480 |  |  |  | 1480 |  |  |  | 1480 |  |
| **1.** | **п. Пойма** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 2,5 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство малоэтажных жилых домов | 71,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.4 | Строительство многоэтажных жилых домов | 39,8 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Дошкольная образовательная организация | 350 мест | 370300 |  | 334010,6 | 36289,4 |  |  |  |  |  | 370300 |
| 1.7 | Общеобразовательная организация | 1200 учащихся | 709700 |  | 603245 | 106455 |  |  |  |  |  | 709700 |
| 1.8 | Организация дополнительного образования | 400 мест | 270800 |  | 189560 | 81240 |  |  |  |  |  | 270800 |
| 1.9 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 495 кв. м площади пола | 67100 |  |  |  | 67100 |  |  |  |  | 67100 |
| **ВОСТОЧНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **мкр. 21-22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство ЦТП/КРП для теплоснабжения мкр.21, 22 | - | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  |
| 1.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 7,7 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 1.3 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство многоэтажных жилых домов | 60,2 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.5 | Строительство индивидуальных жилых домов | 2,9 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Дошкольная образовательная организация | 250 мест | 294700 |  | 28881 | 265819 |  |  |  |  | 294700 |  |
| 1.8 | Общеобразовательная организация | 1500 учащихся | 913700 |  | 776645 | 137055 |  |  |  |  | 913700 |  |
| 1.9 | Организация дополнительного образования | 100 мест | 67700 |  |  | 67700 |  |  |  |  | 67700 |  |
| 1.10 | Спортивный комплекс с игровыми залами с плавательным бассейном | 1188 кв. м площади пола/275 кв. м зеркала воды | 306000 |  | 266400 | 39600 |  |  |  | 306000 |  |  |
| **2.** | **мкр. 24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 5,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 46,7 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общеобразовательная организация | 1300 учащихся | 791900 |  | 673115 | 118785 |  |  |  |  | 791900 |  |
| 2.6 | Организация дополнительного образования | 100 мест | 67700 |  |  | 67700 |  |  |  |  | 67700 |  |
| 2.7 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 2907 | 207400 |  |  |  | 207400 |  |  |  | 207400 |  |
| 2.8 | Поликлиника | 250 посещений в смену | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **3.** | **мкр. 25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Детская школа искусств | 400 мест | 270814 |  | 243732 | 27082 |  |  | 270814 |  |  |  |
| **4.** | **мкр. 26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 5,1 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 4.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство индивидуальных жилых домов | 5,3 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **5.** | **мкр. 27** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Поликлиника | 1000 посещений в смену |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| **6.** | **мкр. 27А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 6,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 6.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 115,8 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 6.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Дошкольная образовательная организация | 70 мест | 92400 |  |  | 92400 |  |  |  |  | 92400 |  |
| 6.6 | Дошкольная образовательная организация | 350 мест | 381400 |  | 344023 | 37377 |  |  |  |  | 381400 |  |
| 6.7 | Общеобразовательная организация | 1259 учащихся | 766900 |  | 651865 | 115035 |  |  |  |  | 766900 |  |
| **7.** | **мкр. 28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 32,5 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 7.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Строительство многоэтажных жилых домов | 54,4 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 7.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Дошкольная образовательная организация | 200 мест | 254100 |  | 229198,2 | 24901,8 |  |  |  |  | 254100 |  |
| 7.6 | Дошкольная образовательная организация | 200 мест | 254100 |  | 229198,2 | 24901,8 |  |  |  |  |  | 254100 |
| 7.7 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 327000 |  | 294954 | 32046 |  |  |  |  |  | 327000 |
| 7.8 | Общеобразовательная организация | 700 учащихся | 500900 |  | 425765 | 75135 |  |  |  |  |  | 500900 |
| 7.9 | Детская школа искусств | 500 мест | 338500 |  | 236950 | 101550 |  |  |  |  |  | 338500 |
| 7.10 | Сургутская специальная (коррекционная) образовательная школа VIII вида «Школа с углубленной трудовой подготовкой» | 220 учащихся | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| **8.** | **мкр. 29** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 3,3 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |
| 8.2 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | 4914 кв. м площади пола/550 кв. м зеркала воды | 661600 |  | 595440 | 66160 |  |  |  |  |  | 661600 |
| **9.** | **ВЖ1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 1,5 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 9.2 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Организация дополнительного образования | 500 мест | 338500 |  | 236950 | 101550 |  |  |  |  |  | 338500 |
| 9.4 | Спортивный комплекс с игровыми залами | 2871 кв. м площади пола | 207100 |  |  | 207100 |  |  |  |  |  | 207100 |
| **ВОСТОЧНЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **ВР1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 1,7 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.2 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство индивидуальных жилых домов | 1,3 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **2.** | **ВР2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство КНС | 3860 м3/сут | 4400 |  |  |  | 4400 |  | 4400 |  |  |  |
| **3.** | **ВР3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Санаторий для лечения и реабилитации жителей крайнего Севера | 1 объект | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3.3 | Центр здоровья | 1 объект | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| **ВОСТОЧНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН, ВОСТОЧНЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ РАЙОН, П. ДОРОЖНЫЙ** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **п. Дорожный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной п. Дорожный | - | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |
| 1.2 | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 6,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.3 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство малоэтажных жилых домов | 3,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **2.** | **Прибрежный жилой район** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство индивидуальных жилых домов | 31,6 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.3 | Строительство малоэтажных жилых домов | 437,5 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.4 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  |  |  | 317400 |
| 2.6 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  |  |  | 317400 |
| 2.7 | Дошкольная образовательная организация | 300 мест | 317400 |  | 278564,8 | 38835,2 |  |  |  |  |  | 317400 |
| 2.8 | Общеобразовательная организация | 1100 учащихся | 650500 |  | 552925 | 97575 |  |  |  |  |  | 650500 |
| 2.9 | Общеобразовательная организация | 1500 учащихся | 887100 |  | 735184,1 | 151915,9 |  |  |  |  |  | 887100 |
| 2.10 | Организация дополнительного образования | 200 мест | 135400 |  |  | 135400 |  |  |  |  |  | 135400 |
| **3.** | **Восточный коммунальный район** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проектирование и реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 для организации отпуска тепла по третьему вводу в город | - | 30000 |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  |  |  |
| **4** | **ЦП2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство КНС | 3860 м3/сут | 4400 |  |  |  | 4400 |  |  |  |  | 4400 |
| 4.2 | Строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Центр социальной адаптации "Альтернатива" | 280 мест | - |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Модернизация Сургутской ГРЭС-1 | 3212 МВт |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 2. | Расширение Сургутской ГРЭС-2 | 5597 МВт |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 3. | Строительство ГРС | - | 200000 |  | 200000 |  |  | + | + | + | + | + |
| **ПОС. ЛЕСНОЙ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство газовой котельной в п. Лесной | - | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |
| 2. | Строительство АМС в п. Лесной | - | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |
| 3. | Реновация застроенной территории (снос жилых домов) | 0,04 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4. | Строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство индивидуальных жилых домов | 1,0 тыс. кв. м | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Итого | | - | 90138438 |  | 65582764 | 19845941 | 4982109 | 3827524 | 12218775 | 9469700 | 23211970 | 49272020 |

Приложение Б

**Перечень потребителей с перспективной тепловой нагрузкой по выданным техническим условиями договорам на подключение на 10.05.2016г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | Наименование объекта | № письма о тех. возм. | Источник | Мкр. | Тепловые нагрузки, Гкал/час | | | | | Планируемый срок ввода объекта |
| Отопл. | Вен. | ГВС | технол. | Всего |
|  | **ГРЭС-1 год ввода 2016г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мкр. 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 | МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 (пристрой) | дог.№68/14 от 02.09.2014г. дог.№69/14 от 02.09.2014г. | т/магистраль №4, ЦТП-1 | 3 | 0,127 | 0,431 | 0,060 | 0,000 | 0,618 | **2016** |
|  | **мкр. 5А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО "Еврострой-Инвест" | Гостиница на 32 номера по ул. Показаньева | дог. № 36/13 от 26.06.13г | ЦТП-49 ГРЭС 1 | 5А | 0,146 | 0,060 | 0,138 | 0,000 | 0,344 | **2016** |
|  | **мкр. 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО "Сибпромстрой-Югория" | Реконструкция Бизнес-центра "Северный путь" под РКЦ по ул.Майская | дог.304/16 от 16.03.2016г. | ЦТП-22 ГРЭС-1 | 7 | 2,206 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 2,344 | **2016** |
|  | **кв. А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО "Сургутстройтрест" | Ресторан быстрого питания с ночным клубом и встроенным общественным туалетом | дог. №63/13 | ЦТП-16 | кв.А | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | **2016** |
|  | **мкр. 11А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБОУ средняя общеобразовательная школа №32 | МБОУ СОШ №32 | дог.№ 68/13 от 10.12.13г | ЦТП-32 ГРЭС1 | 11А | 0,000 | 0,854 | 0,000 | 0,000 | 0,854 | **2016** |
|  | **мкр. 16А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ДАиГ | Средняя общеобразовательная школа | ТУ №2554 от 21.05.2014г. | ЦТП-48 ГРЭС-1 | 16А | 1,0000 | 1,500 | 0,1680 | 0,000 | 2,668 | **2016** |
|  | **мкр. 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ средняя общеобразовательная школа №10 | Спортивный центр с универсальным игровым залом №5 | дог.№44/14 от 03.07.2014г. дог.№45/14 от 03.07.2014г. | т/магистраль №3, ЦТП-2 | 17 | 0,266 | 0,057 | 0,085 | 0,000 | 0,407 | **2016** |
|  | **мкр. 18-20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ООО "Скорпио" | Многоэтажный многофункциональный комплекс | ТУ №863 от 19.02.2014г. | т/магистраль №3 | 19 | 0,310 | 0,029 | 0,220 | 0,000 | 0,559 | **2016** |
|  | **мкр. 20А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МКУ УКС | Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров | дог.№73/14 от14.10.2014г. | т/м по ул. Университетской | 20А | 0,505 | 1,460 | 0,410 | 0,800 | 3,175 | **2016** |
| 10 | ООО "Юграпромстрой" | Детский сад на 300 мест | ТУ №2061 от 25.04.14г. | проект. КРП-2 | 20А | 0,275 | 0,071 | 0,327 | 0,000 | 0,673 | **2016** |
| 11 | ООО"Полимед" | Административное здание | ТУ №4167 от 08.07.13г | ЦТП-64 ГРЭС- 1 | 20А | 0,030 | 0,151 | 0,007 | 0,000 | 0,188 | **2016** |
|  | **мкр. 30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" | Детский сад на 300 мест(поз 26. по г/плану) | дог.№55/14 от 17.07.2014г. | проек КРП | 30 | 0,275 | 0,377 | 0,211 | 0,024 | 0,887 | **2016** |
| 13 | ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" | "17-20-ти этажный жилой **дом №6** со встроенными помещениями обществен-ного назначения **2 этап** | дог.№10/15 от 23.04.2015г. | т/м №9 ГРЭС-1 | 30 | 0,749 | 0,000 | 0,565 | 0,000 | 1,314 | **2016** |
| 14 | ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" | "17-20-ти этажный жилой **дом №6** со встроенными помещениями обществен-ного назначения **3 этап** | дог.№11/15 от 23.04.2015г. | т/м №9 ГРЭС-1 | 30 | 1,2592 | 0,0688 | 0,8110 | 0,0000 | 2,1390 | **2016** |
|  | **мкр. 31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ООО "Управляющая компания "Центр Менеджмент" | 1-3 этажный администра-тивный, комерческо-деловой центр , 16-ти эт. Гостиничный комплекс на 200 мест, подземный паркинг на 78 автомашин | дог. № 04/13 (ТУ №6706 от 23.10.12) | ЦТП-18 | 31 | 0,262 | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,560 | **2016** |
| 16 | ООО "Еврострой-Инвест" | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (поз по г/п 1и12) | дог. № 44/13 от 17.09.13г (Тех возм №5242 от 24.08.10) | ЦТП-18 | 31 | 1,376 | 0,992 | 1,279 | 0,000 | 3,647 | **2016** |
|  | **мкр. 37** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ООО "Еврострой-Инвест" | Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте | дог. №65/13 от 27.11.13г (ТУ №6405 от 15.10.13) | т/м №1 по ул. Киртбая | 37 | 2,670 | 1,930 | 1,175 | 0,000 | 5,775 | **2016** |
| 18 | ООО "Плавстройотряд", ООО "ЮграПромСтрой" | Жилой комплекс из семи 3-этажных 9 квартирных домов и подземной автостоянки на 64 парковочных места | дог. №27/15 от 22.07.15г | т/м №1 по ул. Киртбая | 37 | 1,034 | 0,110 | 0,269 | 0,000 | 1,413 | **2016** |
| 19 | ООО "Оптика №1" | Нежилое здание ул.Солнечная, д.4 | дог. №35/15 от 24.08.15г | т/м №1 по ул. Киртбая | 37 | 0,150 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,201 | **2016** |
| 20 | Данильчев И.В. | Жилой дом ул.Солнечная, д.4 стр.1 | дог. №36/15 от 24.08.15г | т/м №1 по ул. Киртбая | 37 | 0,294 | 0,000 | 0,074 | 0,000 | 0,368 | **2016** |
|  | **Северный промрайон** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Копытин А.К. | Производственная база (Нефтеюганское шоссе 27/1) | дог. № 57/13 от 29.10.13г (ТУ №5288 от 23.08.13) | т/м №2 по Островского | Северный промрайон | 0,000 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | **2016** |
| 22 | Махбузов К.Н. | Склад оптово-разничной торговли с офисными помещениями, Нефтеюган-ское шоссе, 27/1 | дог. № 55/13 от 29.10.13 | т/м №2 по Островского | Северный промрайон | 0,265 | 0,243 | 0,050 | 0,000 | 0,558 | **2016** |
| 23 | ИП Николян В.Н. | Гостинично-оздоровительный комплекс | дог. № 13/14 от 03.04.14г. | т/м №2 по Островского | Северный пром.район | 0,073 | 0,062 | 0,198 | 0,000 | 0,333 | **2016** |
| 24 | ООО "КИА Центр Сургут" | Дилерский центр КИА в г.Сургуте | ТУ №1673 от03.04.2014г. | т/м №2 по Островского | Северный пром.район | 0,240 | 0,320 | 0,070 | 0,060 | 0,690 | **2016** |
| 25 | ООО "Климатех" | Склад (ул.Г.Иванова (12В) | ТУ №6994 от 14.11.2014г. | ПС-4 | Северный пром.район | 0,041 | 0,082 | 0,168 | 0,000 | 0,291 | **2016** |
| 26 | ИП Ковальчук М.Д. | Кафе "Батьковская хата" | ТУ №7161 от 20.11.2014г. | т/м №2 по Островского | Северный пром.район | 0,016 | 0,032 | 0,120 | 0,000 | 0,168 | **2016** |
|  | **Хоззона** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ООО СК "Сургут-строймонтажсервис" | Гостиничный комплекс и офисы на пересечении 30 лет Победы и ул.Мира (Ресторан "KFC" с авто-раздачей (1 и 2 очереди строительства) | дог. № 13 /13 (ТУ №488 от 28.01.13) Доп.соглашение №1 от 10.07.2015г. Доп.соглашение №2 от 04.02.2016г. | т/м №7 | Хоззона | 0,114 | 0,508 | 0,172 | 0,000 | 0,794 | **2016** |
| 28 | Фирма "АНБ" | Гостиница с гаражом на 1 эт. Пр.Мира,42 стр.2 | дог. №05/16 от 25.03.2016г. | ЦТП-41 ГРЭС-1 | Хоззона | 0,05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | **2016** |
|  |  |  |  |  |  | ***13,896*** | ***9,867*** | ***6,627*** | ***0,884*** | ***31,273*** |  |
|  | **ГРЭС-2 год ввода 2016г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мкр. 21-22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Трифонов В.В. | Индивидуальный жилой дом | дог № 67 /12 | ЦТП-86 | 22 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | **2016** |
| 30 | ООО "Еврострой-С" | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристро-енными нежилыми поме-щениями и подземной автостоянкой (16-18 эт) | дог. № 62/13 от 19.11.13г | т/м№9 (ГРЭС-2) | 22 | 2,222 | 1,854 | 1,435 | 0,000 | 5,511 | **2016** |
|  | **мкр. 23А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ООО "Северстрой" | Развитие застроенной территории территории -части квартала 23А в г.Сургуте. Жилой дом №1 (III, IV этапы строительства)Общественный комплекс, автостоянки,детское дошкольное учреждение | дог. №05/15 от 06.02.2015г. | тепломагистраль №9 | 23А | 2,958 | 0,000 | 1,973 | 0,000 | 4,931 | **2016** |
| 32 | ООО "Северстрой" | Развитие застроенной территории территории -части квартала 23А в г.Сургуте. Встроенно-пристроенные помещения торгово-офисного назначения (Стилобат). 13-ый этап строительства ИТП 17, ИТП 16,18 | дог. №39/15 от 17.09.2015г. | тепломагистраль №9 | 23А | 1,5648 | 0,0000 | 0,3200 | 0,0000 | 1,8848 | **2016** |
| 33 | ООО "Северстрой" | Развитие застроенной территории территории -части квартала 23А в г.Сургуте. Паркинг в осях 1-258/Ш-ЛЛ. 6-ой этап строительства ИТП 11, ИТП 12, ИПТ 19 | дог. №41/15 от 29.09.2015г. | тепломагистраль №9 | 23А | 2,411 | 3,263 | 0,000 | 0,000 | 5,674 | **2016** |
| 34 | ООО "Северстрой" | Развитие застроенной территории территории -части квартала 23А в г.Сургуте. Паркинг в осях 1-28/А-111 (на 1,2 уровнях)1387 м/м 12 этап стр-ва. ИТП 13, ИТП 14, ИТП 15. | дог. №43/15 от 29.09.2015г. | тепломагистраль №9 | 23А | 2,787 | 4,645 | 0,000 | 0,000 | 7,432 | **2016** |
|  | **мкр. 24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ЗАО "ДСК-1" | Жилой комплекс №304. 9-ти этажный жилой дом №304.3 со встроенными офисными помещениями на 1 этаже. | дог № 07/12 от 09.07.12г | т/м №9 по пр.Комсомольско- му | 24 | 0,750 | 0,000 | 1,035 | 0,000 | 1,785 | **2016** |
|  | **мкр. 27** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ООО "Гурмания" | Общественное здание административного назначения с предприятиями общественного питания | дог.№14/14 от 04.04.2014г. дог.№15/14 от 04.04.2014г. | тепломагистраль №9 | 27 | 0,137 | 0,296 | 0,077 | 0,000 | 0,510 | **2016** |
|  | **мкр. 28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ООО "Кристалл-Сервис" | 16-ти этажный жилой дом по пр. Комсомольский | дог.№43/14 от 26.06.2014г. | т/м №9 ГРЭС2 | 28 | 0,309 | 0,215 | 0,260 | 0,000 | 0,784 | **2016** |
| 38 | Калашников Э.В. | 4-х этажный жилой дом с подземным паркингом | дог.№13/15 от 23.04.2015г. | ЦТП-58 | 28 | 0,1501 | 0,0116 | 0,0830 | 0,0000 | 0,2447 | **2016** |
|  | **мкр. 28А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Синица С.Я. | Гостиница | дог.№04/15 от06.02.2015г. | тепломагистраль №9 | 28А | 1,361 | 0,000 | 0,712 | 0,000 | 2,073 | **2016** |
| 40 | Абдулазизов Э.И. | 14-17 этажный жилой дом со встроенными помещениями | ТУ №5173 от 28.08.2014г. | тепломагистраль №9 | 28А | 0,888 | 0,000 | 0,727 | 0,000 | 1,615 | **2016** |
|  | **Восточный промрайон** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ООО "Вария" | Завод по производству специ-альныхтампонажных смесей (склад,башня, АБК,ремонтный цех) | дог № 06/12 | ЦТП-89 | Черный Мыс | 0,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,569 | **2016** |
| 42 | ООО "ГидроСтрой-Сервис" | Двухэтажное здание магазин-кафе | дог № 05/12 | ЦТП-89 | Черный Мыс | 0,038 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | **2016** |
| 43 | ООО "Трест Запсибгидрострой | Склад | дог.№44/15 от 08.12.2015г. | ЦТП-89 | Черный Мыс | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,143 | **2016** |
|  |  |  |  |  |  | ***16,369*** | ***10,319*** | ***6,622*** | ***0,000*** | ***33,309*** |  |
| **Котельная №2 год ввода 2016** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Пойма реки Оби** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ООО "Автомобильный КонтинентС" | Здание торгово-складского назначения | дог.№23/14 от 28.05.2014г. | т/м №4 | ул.1 "З", район острова Заячий | 0,362 | 0,622 | 0,1470 | 0,000 | 1,1310 | **2016** |
| 45 | Стратила А.В. | Центр технического обслуживания с АБК | ТУ №1390 от19.03.2014г. | т/м №4 | ул.1 "З", район острова Заячий | 0,355 | 0,561 | 0,0983 | 0,000 | 1,0141 | **2016** |
| 46 | ИП Братусь | Здание производственно-складского назначения с торговыми помещениями | ТУ №1574 от 28.03.2014г. | т/м №4 | ул.1 "З", район острова Заячий | 0,440 | 0,450 | 0,0000 | 0,000 | 0,8900 | **2016** |
| 47 | ООО "Сургутнефтегаз" | Здание производ-ственноеадми-нистративное НГДУ "Сургутнефть" пр.Набережный 22 | дог. 303/15 от 27.01.2015г. | т/м №4 | 1 | 0,7294 | 0,7073 | 0,3274 | 0,0000 | 1,7641 | **2016** |
| 48 | ООО "Глобал Сервис" | Жилой дом со встроенными помещениями общ. Назначения поул.Энтузиастов в г.Сургуте. Блок А. 1 этап строительства | дог.№38/15 от 15.09.2015г. | т/м №4 | 1 | 0,2850 | 0,0470 | 0,2670 | 0,0000 | 0,5990 | **2016** |
|  |  |  |  |  |  | ***2,172*** | ***2,387*** | ***0,840*** | ***0,000*** | ***5,398*** |  |
| **Котельная №3 год ввода 2016** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ООО "Югра-консалтинг" | Офисное здание с автопаркингом по ул. Энгельса | дог. № 24/13 | т/м №6 |  | 0,291 | 0,142 | 0,023 | 0,000 | 0,456 | **2016** |
| 50 | ГБОУ ВПО "СурГУ-ХМАО-Югра" | ГБОУ ВПО "СурГУ-ХМАО-Югра" бл.А | дог.№12/14 от 02.04.2014г. | ЦТП-69 | Энергетиков, 22 | 0,000 | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 0,242 | **2016** |
|  |  |  |  |  |  | ***0,291*** | ***0,384*** | ***0,023*** | ***0,000*** | ***0,698*** |  |
| **Котельная №5 год ввода 2016г.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Степанова Е.Н. | Оздоровительный центр. Гостевой дом | дог.№17/14 от 16.04.2014г. | Кот. №5 | пос.Дорожный | 0,022 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,067 | **2016** |
| 52 | ИП Нагорских А.В. | Склад-магазин пилостройматериалов | дог.№07/15 от 15.04.2015г. | Кот. №5 | пос.Дорожный | 0,0257 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0257 | **2016** |
| 53 | ООО "УК "Центр Менеджмент" | Комплексное освоение в целях жилищного строительства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте (1,5 очереди строительства) | дог.308/16 от 06.05.2016г. | Кот. №5 | пос.Дорожный | 0,8020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8020 | **2016** |
|  |  |  |  |  |  | ***0,850*** | ***0,000*** | ***0,045*** | ***0,000*** | ***0,895*** |  |
| **Котельная №14 год ввода 2016** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | МКУ "УКС" | Детская школа исскуств | дог. №32/15, №33/15 от 30.07.2015г. | ЦТП -46 кот №14 | ПИКС | 0,000 | 0,334 | 0,089 | 0,000 | 0,423 | **2016** |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,334 | 0,089 | 0,000 | 0,423 |  |
| **Котельная "Олимпия" год ввода 2016** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ДАиГ | Здание столовой МБУ ЦСП "Сибирский легион" | дог.№38/14 от 04.06.2014г. Дог.№39/14 от 04.06.2014г. Доп.соглашение №1 | кот.Олимпия | пгтБарсово | 0,096 | 0,163 | 0,342 | 0,000 | 0,601 | **2016** |
| 56 | ДАиГ | Здание спального корпуса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | дог.№32/14 от 04.06.2014г. Дог.№33/14 от 04.06.2014г. | кот.Олимпия | пгтБарсово | 0,154 | 0,080 | 0,112 | 0,000 | 0,346 | **2016** |
| 57 | ДАиГ | Здание спортивно-досугового комплекса МБУ "Олимпия" | дог.№30/14 от 30.05.2014г. Дог.№29/14 от 30.05.2014г. | кот.Олимпия | пгтБарсово | 0,148 | 0,121 | 0,057 | 0,000 | 0,326 | **2016** |
| 58 | ДАиГ | Здание спортивно-оздоровитель-ногокомплекса МБУ ЦСП "Сибирский легион" | дог.№35/14 от 04.06.2014г. Дог.№36/14 от 04.06.2014г. | кот.Олимпия | пгтБарсово | 0,244 | 0,318 | 0,048 | 0,000 | 0,610 | **2016** |
|  |  |  |  |  |  | 0,642 | 0,682 | 0,559 | 0,000 | 1,883 |  |
| **Общая нагрузка ввода объектовв 2016г.** | | | |  |  | 34,219 | 23,972 | 14,804 | 0,884 | 73,878 |  |
|  | **ГРЭС-1 год ввода 2017г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мкр. 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" | Часть нежилого здания:гаражи, крытая школьная площадка спортивная | дог. № 06/15 от 17.02.15г | ЦТП-42 | 17 | -0,215 | 0,628 | 0,000 | 0,000 | 0,413 | **2017** |
|  | **мкр. 20А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | МКУ УКС | Хореографическая школа | ТУ №6768-1 от 25.10.12г | т/м по ул. Университетской | 20А | 0,089 | 0,256 | 0,030 | 0,000 | 0,375 | **2017** |
| 61 | ООО "СФ "Новострой" | 10 этажный жилой дом (поз.3) | дог. № 40/13 от 01.08.13г | т/м №7 | 20А | 0,967 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 1,167 | **2017** |
| 62 | ООО "СТХ-Ипотека" | Многоэтажный жилой комплекс №6 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, инженер-ными сетями и подземной автостоянкой на придомовой территории | дог. № 02/16 от 03.02.16г | т/м №3 | 20А | 1,915 | 0,405 | 0,910 | 0,000 | 3,230 |  |
|  | **мкр. 31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ДАиГ | Многоквартирный жилой дом №2 блок В со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой | ТУ №5001 от 19.08.2014г. | ЦТП-102 | 31 | 0,710 | 0,081 | 0,642 | 0,000 | 1,433 | **2017** |
|  | **мкр. 31А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ООО "ВИС Инфраструктура" | Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену | дог.№21/15 от 19.06.2015г. | т/магистр по ул.Университетской | 31А | 2,168 | 9,150 | 1,276 | 0,000 | 12,594 | **2017** |
|  | **мкр. 31Б** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | АО "Строительная компания ВНСС" | Жилой дом №1 в мкр. 31Б | Запрос технической возможности от 22.04.2016г. | т/магистр по ул.Университетской | 31Б | 0,664 | 0,013 | 0,445 | 0,000 | 1,122 | **2017** |
| 66 | АО "Строительная компания ВНСС" | Жилой дом №2 в мкр. 31Б | Запрос технической возможности от 22.04.2016г. | т/магистр по ул.Университетской | 31Б | 0,690 | 0,009 | 0,447 | 0,000 | 1,146 | **2017** |
| 67 | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" | Жилой дом №9 в мкр. 31Б | ТУ №3316 от 25.04.2016г. | т/магистр по ул.Университетской | 31Б | 0,823 | 0,000 | 0,675 | 0,000 | 1,498 | **2017** |
|  | **мкр. 32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ООО СК "Континент" | Многоквартирный жилой дом со встроено-пристро-енными помещениями и подземной автостоянкой в мкр.32 по пр.Пролетарскому | дог. № 29/15 от 27.07.2015г. | КРП-40 ГРЭС-1 | 32 | 1,362 | 0,981 | 0,190 | 0,000 | 2,533 | **2017** |
|  | **мкр. 33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ООО "Формат плюс" | 16-ти этажный жилой дом со встроенными помеще-ниями общественного назначения | ТУ №2606 от 23.052014г. | т/магистраль по ул.30 лет Победы | 33 | 1,313 | 0,279 | 0,917 | 0,000 | 2,509 | **2017** |
|  | **Северный промрайон** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ОАО "СНГ" | Здание производственное административное НГДУ «Талаканнефть», «Здание производственное адми-нистративноеУКРСиПНП» (ул.Профсоюзов) | дог.№03/16 от 05.02.2016г. | т/м №2 | Северный пром.район | 1,550 | 1,050 | 0,429 | 0,000 | 3,029 | **2017** |
|  |  |  |  |  |  | 12,036 | 12,852 | 6,161 | 0,000 | 31,049 |  |
|  | **ГРЭС-2 год ввода 2017г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мкр 23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ДАиГ | Спортивный центр с универсальным игровым залом МБОУ СОШ №19 по ул. Геологической 7/1 | ТУ №7554 от 30.11.12 | ЦТП-52 ГРЭС-2 | 23 | 0,095 | 0,073 | 0,084 | 0,000 | 0,252 | **2017** |
|  | **мкр 23А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ООО "Северстрой" | Развитие застроенной территории территории -части квартала 23А в г.Сургуте. Жилой дом №2, №3,№4,общественный комплекс, автостоянки | дог. №01/16 от 03.02.2016г. (ТУ №4952 от 09.08.2013г.) | тепломагистраль №9 | 23А | 7,620 | 4,500 | 0,940 | 0,000 | 13,060 | **2017** |
|  | **мкр 28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ООО "Сургутстройцентр" | Многоэтажный жилой дом по пр.Комсомольский | дог.№09/16 от 13.05.2016г. | ЦТП-57 ГРЭС-2 | 28 | 0,249 | 0,000 | 0,261 | 0,000 | 0,510 | **2017** |
|  |  |  |  |  |  | 7,964 | 4,573 | 1,285 | 0,000 | 13,822 |  |
| **Котельная №2 год ввода 2017г.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Русская Православная Церковь. Местная религиозная организация православный Приход храма в честь иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" | Храм в честь Мцц.Веры, Надежды, Любови и матери их Софии | дог. № 46/15 от 29.12.15г | т/м№4 | 1 | 0,0733 | 0 | 0,042 |  | 0,1153 | **2017** |
|  |  |  |  |  |  | 0,0733 | 0 | 0,042 | 0 | 0,1153 |  |
| **Котельная №5 год ввода 2017г.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ООО "УК "Центр Менеджмент" | Комплексное освоение в целях жилищного строи-тельства в мкр 37 (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте (2,3,4,6 очереди строительства) | дог.308/16 от 06.05.2016г. | Кот. №5 | пос.Дорожный | 1,9980 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9980 | **2017** |
|  |  |  |  |  |  | 1,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,998 |  |
| **Котельная №14 год ввода 2017г.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ЗАО "Желдорипотека" | 9-ти этажный жилой дом №5 | дог. №45/15 от 24.12.2015г. | КРП | ПИКС | 0,177 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,380 | **2017** |
|  |  |  |  |  |  | 0,177 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,380 |  |
| **Общая нагрузка ввода объектов в 2017г.** | | | |  |  | 22,248 | 17,425 | 7,691 | 0,000 | 47,364 |  |
|  | **ГРЭС-1 год ввода 2018г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мкр. 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | МБОУ "СОШ№1" | Спортивный центр с универсальным игровым залом №7 МБОУ "СОШ№1 с углубленным изучением отдельных предметов | ТУ №2819 от 20.05.2015 | ЦТП-7 ГРЭС1 | 12 | 0,266 | 0,056 | 0,085 | 0,000 | 0,407 | **2018** |
|  | **мкр. 15А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | МБОУ "СОШ№5" | Спортивный центр с универсальным игровым залом №8 МБОУ "СОШ №5" | ТУ №1445 от 13.03.2015 | ЦТП-13 ГРЭС1 | 15А | 0,266 | 0,056 | 0,085 | 0,000 | 0,407 | **2018** |
|  | **мкр. 20А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ООО "СТХ-Девелопмент" | Многоэтажный жилой комплекс №7 со встроенно-пристроенными помещениями, инженерными сетями и подземной автостоянкой на придомовой территории | дог.№41/14 от 16.06.2014г. | тепломагистраль №3 | 20А | 2,4355 | 0,1583 | 1,2648 | 0,0000 | 3,8586 | **2018** |
|  | **Хоззона** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ДАиГ | Средняя общеобразовательная школа | Данные департамента архитектуры и градостроительства | т/м по ул. 30 лет Победы |  | 0,2800 | 0,920 | 0,2800 | 0,000 | 1,480 | **2018** |
|  | **Лесопарковая зона** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | МУ "УКЗГ" | Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма | дог.№53/14 от 11.07.2014 | т/м по ул. Университетской | лесопарко-ваязона междуречьяр.Сайма | 0,943 | 2,089 | 0,557 | 0,021 | 3,610 | **2018** |
|  | **мкр. 34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ДАиГ | Средняя общеобразовательная школа | ТУ №7373 от 21.11.12 | КРП-63 (КРП-2) | 34 | 0,2800 | 0,920 | 0,2800 | 0,000 | 1,480 | **2018** |
|  |  |  |  |  |  | 4,471 | 4,199 | 2,552 | 0,021 | 11,243 |  |
| **Котельная №2 год ввода 2018** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мкр. 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ООО "Югра-консалтинг" | Многоэтажный жилой дом №4.7 | ТУ 3849 от 27.06.13 | кот №2 т/м 4 | 1 | 2,302 | 0,129 | 0,332 | 0,000 | 2,763 | **2018** |
|  |  |  |  |  |  | 2,302 | 0,129 | 0,332 | 0,000 | 2,763 |  |
| **Общая нагрузка ввода объектов в 2018г.** | | | |  |  | 6,773 | 4,328 | 2,884 | 0,021 | 14,006 |  |
|  | **ГРЭС-1 год ввода 2019г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мкр. 20А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ООО "Юграпромстрой" | Многоэтажный жилой комплекс №5 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, инженерными сетями и двухэтажной подземной автостоянкой | ТУ №1379 от 11.03.2016г. | тепломагистраль №3 | 20А | 2,0290 | 0,4880 | 0,6266 | 0,0000 | 3,1436 | **2019** |
|  | **мкр. 33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | КУ "УКС" | Средняя общеобразовательная школа | Данные департамента архитектуры и градостроительства | ЦТП-98 |  | 1,0330 | 1,886 | 0,8310 | 0,000 | 3,750 | **2019** |
|  |  |  |  |  |  | 3,0620 | 2,3740 | 1,4576 | 0,0000 | 6,8936 |  |
| **Котельная №3 год ввода 2019** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ООО "Газпромтрансгаз-Сургут" | Учебно-проищзводствен-ный центр по ул.Энергетиков, 16/1 | дог. № 70/14 от 03.09.2014г. | ЦТП-69 |  | 0,210 | 0,014 | -0,060 | 0,000 | 0,164 | **2019** |
|  |  |  |  |  |  | 0,210 | 0,014 | -0,060 | 0,000 | 0,164 |  |
| **Котельная №13 год ввода 2019** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Свердловская дирекция по капитальному строительству ОАО "РЖД" | Реконструкция ПТОЛ Сургут | ТУ №3943 от 27.04.2016г. | Котельная №13 |  | 0,370 | 1,523 | 0,000 | 0,000 | 1,893 | **2019** |
|  |  |  |  |  |  | 0,370 | 1,523 | 0,000 | 0,000 | 1,893 |  |
| **Общая нагрузка ввода объектов в 2019г.** | | | |  |  | 3,642 | 3,911 | 1,398 | 0,000 | 8,951 |  |